Skaidrojošs apraksts.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu  iebūves projekts izstrādāts lai nodrošinātu Allažu pamatskolas sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu uz Allažu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām  un skolas pieslēgšanu Allažu ciema centralizētās ūdensapgādes tīkliem. Projektā paredzēta arī uzņēmuma SIA “Kokpārstrāde 98” gruntsgabalā projektējamo dzīvojamo māju pieslēgšanai ciema ūdensapgādes  un sadzīves kanalizācijas tīkliem.  Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projekts izstrādāt pamatojoties uz būvnormatīviem LBN 233-15 “Kanalizācijas būves”, LBN 222 “Ūdensapgādes būves” un citiem būvnormatīviem.

Projektā ūdensvadam paredzēts pielietot elektrometināmās PE ūdensvada caurules PN10 ar diametru d=110x6,6 mm un d=63x8 mm pieslēdzoties pie esošā  ūdensvada d=100 mm Klusās un Lakstīgalu ielu krustojumā.  Pieslēgumu paredzēts veikt ar atloku trejgabalu un atloku adapteriem. Pieslēguma akā paredzēts iebūvēt noslēgarmatūru. Autoceļu V58 Sigulda-Allaži-Ausmas paredzēts šķērsot ar beztranšju metodi ūdensvadu ar d=110 mm, iebūvējot to PE cauruļvadā  PN10 ar DE.225 mm un centrējošiem gredzeniem ik pēc 2,0 m. Ūdensvads ar d=110 mm paredzēts būvēt lidz skolas teritorijai, kur tas tiek pieslēgts pie esošā ūdensvada d=100 mm starp skolas ēku un esošo artēzisko  aku. Ūdensvadu ar d=63 mm Meža ielā nobeidz ar noslēgatloku.

Sadzīves notekūdeņu novadīšanai paredzēts izbūvēt pašteces kanalizācijas vadu ar diametru d=160 no skolas ēkas līdz gruntsgabalam 8042 004 01 un talāk līdz sūknētavai ar d=200 mm. Kanalizācijaspašteces cauruļvadu iebūvei pielietot  PP caurules ar stinguma klasi S8. Notekūdeņu sūknētava projektēta arī notekūdeņu pārsūknēšanai no Lakstīgalas ielas sūknētavas. Notekūdeņi no Lakstīgalas ielas sūknētavas  tiek pārsūknēti pa PE cauruļvadu  d=63x3,8  mm, autoceļa šķērsošana paredzēta ar beztranšeju metodi PE apvalkcaurulē  PN10 DE 160 mm ar centrējošiem gredzeniem ik pēc 1,5 m.   Tālāk no sūknētavas līdz Birztalu ielai notekūdeņi tiek pārsūknēti pa PE 110x6,6 mm, kur pirms Birztalu ielas paredzēta spiediena dzēšanas aka.

Notekūdeņu sūknētava aprīkota ar diviem sūkņiem nažveida aizbīdni un automātiku, ar jaudu, kas nodrošina notekūdeņu pārsūknēšanu no skolas ēkas, Lakstīgalas ielas sūknētavas, kā arī no gruntsgabala 8042 004 0147

Plastmasas caurules guldīt uz blietēta smilts pabēruma un apbērt ar smilti, to blietējot saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas prasībām.

rodiem.liekamajiem dzelzbetona 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sastādīja:						 P.Jurkāns