## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Objekta adrese: Sigulda, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. SA 2019 08/KF
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms. KANALIZĀCIJA
KOPĀ
PVN 21%
Sastādīja______________________________________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________

## KOPS
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms. KANALIZĀCIJA
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Objekta adrese: Sigulda, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. SA 2019 08/KF
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 | 1-1 | Pašteces kanalizācija Ziedu ielā
2 | 1-2 | Pašteces kanalizācija Viršu ielā
3 | 1-3 | Pašteces kanalizācija P.Brieža ielā 27
4 | 1-4 | Pašteces kanalizācija P.Brieža ielā 30
5 | 1-5 | Pašteces kanalizācija un kanalizācijas spiedvads P.Brieža ielā 40
6 | 1-6 | Pašteces kanalizācija Jāņogu ielā
7 | 1-7 | Pašteces kanalizācija Dārza ielā
8 | 1-8 | Pašteces kanalizācija un kanalizācijas spiedvads R.Kaudzītes ielā
9 | 1-9 | Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 būvniecība
10 | 1-10 | 1kV pēcuzskaites abonenta tīkls
Kopā
Virsizdevumi___%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa ___%
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja______________________________________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________ |  | _____________________________
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja ___________________ _______________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________ |  | ______________________________

## K1-Ziedu
Lokāla tāme Nr.1-1
Pašteces kanalizācija Ziedu ielā
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Objekta adrese: Ziedu iela, Sigulda, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. SA 2019 08/KF
Tāme sastādīta____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA
1 | Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju | m² | 25
2 | Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 | m² | 25
3 | Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz utilizāciju | m² | 11
4 | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu apstrāde ar bitumena mastiku saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 | m² | 11
5 | Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni | m² | 3
6 | Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34 | m² | 3
7 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un atvešana no atbērtnes | m2 | 2
8 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 4 | m2 | 2
9 | Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju | m2 | 6
10 | Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 | m2 | 6
11 | Ietves apmales demontāža un utilizācija | m | 5
12 | Ietves apmales atjaunošana (t.sk. pazeminatās apmales ja nepieciešams) atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli | m | 5
CAURUĻVADI
13 | Caurdūruma caurules PE100, SDR17, PN10, OD160mm ar PP aizsargslāni, izbūve dziļumā līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 20
14 | Pašteces kanalizācijas PP, SN8, OD160mm gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 18
15 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 3
16 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 9
SKATAKAS
17 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,0 līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
AIZSARGČAULAS
18 | Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 1
PĀRKRITUMI AKĀS
19 | Uzmavu trejgabals PP ar 450 atzaru OD160 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD160 (3.gab.) OD160mm un nerūsējošā tērauda detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | kpl. | 1
20 | Caurule OD160 mm | m | 1
CITI DARBI
21 | Pievienošanās esošajai kanalizācijai d.200 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus | vieta | 1
22 | Esošās dzelzsbetona akas DN1000 remonta darbi teknes , šuvju un iekšpuses hidroizolācijas atjaunošana, izlīdzinošais gredzens pārsegums un lūka 400 kN asfalta segumā | kpl. | 1
23 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
24 | Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
25 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 5
26 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
27 | Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
28 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m | vietas | 1
29 | Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 38
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja______________________________________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja ___________________ _______________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________

## K1-Viršu
Lokāla tāme Nr.1-2
Pašteces kanalizācija Viršu ielā
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Objekta adrese: Viršu iela, Sigulda, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. SA 2019 08/KF
Tāme sastādīta____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA
1 | Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni | m2 | 75
2 | Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34 | m2 | 75
3 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un atvešana no atbērtnes | m2 | 268
4 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 4 | m2 | 268
5 | Grants seguma ielas profilēšana visā platumā | m | 145
CAURUĻVADI
6 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 48.5
7 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 48.5
8 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 50.2
9 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 29.2
10 | Pašteces kanalizācijas PP, SN8, OD160mm gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 6.7
11 | Pašteces kanalizācijas PP, SN8, OD160mm gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 24
12 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 37
13 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 116
SKATAKAS
14 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 2
15 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
16 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,0 līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 2
17 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
AIZSARGČAULAS
18 | Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 1
VEIDGABALI
19 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu | gb. | 6
DEMONTĀŽAS DARBI
20 | Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija | m2 | 2
CITI DARBI
21 | Pievienošanās esošajai kanalizācijai d.200 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus | vieta | 1
22 | Šķērsojumi ar esošo drenāžu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 7
23 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 4
24 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 5
25 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 3
26 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m | vietas | 7
27 | Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana | m | 207
28 | Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 176.4
29 | Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā | kpl. | 1
30 | Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 176
31 | Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja______________________________________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja ___________________ _______________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________

## K1-P.Brieža27
Lokāla tāme Nr.1-3
Pašteces kanalizācija P.Brieža ielā 27
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Objekta adrese: Pulkveža Brieža iela 27, Sigulda, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. SA 2019 08/KF
Tāme sastādīta____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA
1 | Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju | m2 | 6
2 | Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 1 | m2 | 6
3 | Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz utilizāciju | m² | 3
4 | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu apstrāde ar bitumena mastiku saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 1 | m² | 3
5 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un atvešana no atbērtnes | m2 | 2
6 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 4 | m2 | 2
7 | Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni | m2 | 60
8 | Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34 | m2 | 60
GRUNTS NOMAIŅA
9 | Tranšejas aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī liekās grunts izvešana, noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 3
CAURUĻVADI
10 | Caurdūruma caurules PE100, SDR17, PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni, izbūve dziļumā līdz 1,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 70.5
11 | Caurdūruma caurules PE100, SDR17, PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni, izbūve dziļumā līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 8.3
12 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 8.7
13 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 7.1
14 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 3
15 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 9
SKATAKAS
16 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
17 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 4
VEIDGABALI
18 | Gala noslēgs PP caurulei OD200 mm ar signālstabiņu | gb. | 1
19 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu | gb. | 2
DEMONTĀŽAS DARBI
20 | Esošo koku ciršana, celmu frēzēšana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) | gb. | 10
CITI DARBI
21 | Pievienošanās esošajai kanalizācijai d.315 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus | vieta | 1
22 | Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 3
23 | Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
24 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
25 | Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā | kompl. | 1
26 | Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 93.6
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja______________________________________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja ___________________ _______________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________

## K1-P.Brieža30
Lokāla tāme Nr.1-4
Pašteces kanalizācija P.Brieža ielā 30
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Objekta adrese: Pulkveža Brieža iela 30, Sigulda, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. SA 2019 08/KF
Tāme sastādīta____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA
1 | Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju | m² | 82
2 | Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 | m² | 82
3 | Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna t.sk. būvgružu izvešana | m² | 60
4 | Asfalta brauktuves seguma virskārtas atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida rasējumu UKT-34 | m² | 60
5 | Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni | m² | 34
6 | Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34 | m² | 34
7 | Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju | m2 | 35
8 | Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 | m2 | 35
9 | Ietves apmales demontāža un utilizācija | m | 28
10 | Ietves apmales atjaunošana (t.sk. pazeminatās apmales ja nepieciešams) atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli | m | 28
GRUNTS NOMAIŅA
11 | Tranšejas aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī liekās grunts izvešana, noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 22
CAURUĻVADI
12 | Caurdūruma caurules PE100, SDR17, PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni, izbūve dziļumā līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 122.7
13 | Caurdūruma caurules PE100, SDR17, PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni, izbūve dziļumā līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 39
14 | Pašteces kanalizācijas PP, SN8, OD160mm gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 21.8
15 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 4
16 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 13
SKATAKAS
17 | Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, izbūve bruģakmens segumā saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas). Akas dziļums 3,0 līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
18 | Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, izbūve asfalta segumā saskaņā ar UKT-32 lapu. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
19 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN asfalta segumā saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 5
AIZSARGČAULAS
20 | Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 3
21 | Aizsargčaulas PP OD450 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 2
VEIDGABALI
22 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu | gb. | 3
23 | OD450 pāreja Keramika/PP | gb. | 2
PĀRKRITUMI AKĀS
24 | Uzmavu trejgabals PP ar 450 atzaru OD200 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD200 (3.gab.) OD200mm un nerūsošā tēruada detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | kpl. | 1
25 | Caurule OD200 mm | m | 1
CITI DARBI
26 | Pievienošanās esošajai kanalizācijai d.400 uzstādot jaunu aku uz esošā strādājoša kolektora ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus | vieta | 1
27 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 3
28 | Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
29 | Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 6
30 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 4
31 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 5
32 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
33 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m | vieta | 8
34 | Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana | m | 16
35 | Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 161.7
36 | Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā | kompl. | 1
37 | Hidrostatiskās pārbaudes veikšana izbūvētajiem skatakām | kpl. | 2
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja______________________________________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja ___________________ _______________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________

## K1-P.Brieža40
Lokāla tāme Nr.1-5
Pašteces kanalizācija un kanalizācijas spiedvads P.Brieža ielā 40
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Objekta adrese: Pulkveža Brieža iela 40, Sigulda, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. SA 2019 08/KF
Tāme sastādīta____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA
1 | Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni | m² | 13
2 | Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34 | m² | 13
CAURUĻVADI
3 | Caurdūruma caurules PE100, SDR17, PN10, OD63 mm ar PP aizsargslāni, izbūve dziļumā līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 17
SKATAKAS
4 | Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar pārsedzi, kāpšļiem, spiediena dzesētāju, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu. Akas dziļums 1,0 līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
VEIDGABALI
5 | PE EM līkums 90° OD63, PN16 | gb. | 1
6 | Gala noslēgs PE caurulei OD63 mm ar signālstabiņu | gb. | 1
CITI DARBI
7 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu | gb. | 1
8 | Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
9 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
10 | Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
11 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
12 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
13 | Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana | m | 2
14 | Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem | m | 17
15 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
16 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
17 | Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana | m | 2
18 | Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem | m | 17
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja______________________________________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja ___________________ _______________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________

## K1-Jāņogu
Lokāla tāme Nr.1-6
Pašteces kanalizācija Jāņogu ielā
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Objekta adrese: Jāņogu iela, Sigulda, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. SA 2019 08/KF
Tāme sastādīta____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA
1 | Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni | m² | 605
2 | Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34 | m² | 605
3 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un atvešana no atbērtnes | m2 | 252
4 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 4 | m2 | 252
5 | Grants seguma ielas profilēšana visā platumā | m | 160
CAURUĻVADI
6 | Caurdūruma caurules PE100, SDR17, PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni, izbūve dziļumā līdz 3,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 17
7 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 59.4
8 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 112
9 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 95.3
10 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 3,0 līdz 3,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 40.3
11 | Pašteces kanalizācijas PP, SN8, OD160mm gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 36.2
12 | Pašteces kanalizācijas PP, SN8, OD160mm gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 83
13 | Pašteces kanalizācijas PP, SN8, OD160mm gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 32.7
14 | Pašteces kanalizācijas PP, SN8, OD160mm gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 2.5
15 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 85
16 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 275
SKATAKAS
17 | Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 2
18 | Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
19 | Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve grants segumā saskaņā ar UKT-32 lapu. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
20 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 4
21 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 2
22 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 2
23 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
24 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums līdz 1,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
25 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,0 līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 2
26 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
AIZSARGČAULAS
27 | Aizsargčaulas PE OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 1
28 | Aizsargčaulas PP OD250 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 8
29 | Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 4
VEIDGABALI
30 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu | gb. | 8
31 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm akās | gb. | 8
PĀRKRITUMI AKĀS
32 | Uzmavu trejgabals PP ar 450 atzaru OD160 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD160 (3.gab.) OD160mm un nerūsējošā tērauda detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai dzelzsbetona grodu akas sienā | kpl. | 3
33 | PP gludsienu caurule OD160 mm | m | 3.5
DEMONTĀŽAS DARBI
34 | Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija | m2 | 4
CITI DARBI
35 | Pievienošanās esošajai kanalizācijai d.300 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus | vieta | 1
36 | Esošas kanalizācijas akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) | kpl. | 1
37 | Šķērsojumi ar esošo siltumtrases drenāžu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 5
38 | Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 6
39 | Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
40 | Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. kabeļiem ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 14
41 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 6
42 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m | vietas | 21
43 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 7
44 | Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 8
45 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 5
46 | Šķērsojumi ar esošo caurtekas ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
47 | Šķērsojumi ar esošo lietusūdens kanalizāciju ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 1
48 | Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana | m | 461
49 | Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 324
50 | Hidrostatiskās pārbaudes veikšana betonas skatakām | kpl. | 4
51 | Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā | kpl. | 2
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja______________________________________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja ___________________ _______________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________

## K1-Dārza
Lokāla tāme Nr.1-7
Pašteces kanalizācija Dārza ielā
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Objekta adrese: Dārza iela, Sigulda, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. SA 2019 08/KF
Tāme sastādīta____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA
1 | Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju | m2 | 40
2 | Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 | m2 | 40
3 | Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz utilizāciju | m² | 10
4 | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu apstrāde ar bitumena mastiku saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 | m² | 10
5 | Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni | m² | 272
6 | Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34 | m² | 272
7 | Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju | m2 | 215
8 | Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 | m2 | 215
9 | Ietves apmales demontāža un utilizācija | m | 167
10 | Ietves apmales atjaunošana (t.sk. pazeminatās apmales ja nepieciešams) atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli | m | 167
CAURUĻVADI
11 | Caurdūruma caurules PE100, SDR17, PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni, izbūve dziļumā līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 24.5
12 | Caurdūruma caurules PE100, SDR17, PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni, izbūve dziļumā līdz 3,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 21
13 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 2.6
14 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 173.5
15 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 79.6
16 | Pašteces kanalizācijas PP, SN8, OD160mm gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 7.9
17 | Pašteces kanalizācijas PP, SN8, OD160mm gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 20.7
18 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 55
19 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 172
SKATAKAS
20 | Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve bruģakmens segumā saskaņā ar UKT-32 lapu. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
21 | Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 3
22 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 2
23 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN bruģakmens segumā saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 4
24 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN asfalta segumā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
25 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN bruģakmens segumā saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
AIZSARGČAULAS
26 | Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 10
27 | Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 1
VEIDGABALI
28 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu | gb. | 6
29 | Gala noslēgs PP caurulei OD200 mm ar signālstabiņu | gb. | 3
ŪDENSVADA PĀRLIKŠANA
30 | Ūdensvada caurule OD315 PE100 SDR 17, PN 10 | m | 3
31 | Enkurojošs atloks Dn300 ķeta caurulei Dn300 mm | gb. | 2
32 | EM atloks ar īscauruli OD315 mm | gb. | 2
33 | EM PE līkums 45° OD315 mm | gb. | 4
34 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu | gb. | 4
DEMONTĀŽAS DARBI
35 | Esošo koku ciršana, celmu raušana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) | gb. | 3
36 | Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija | m2 | 8
CITI DARBI
37 | Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 3
38 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 2
39 | Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 4
40 | Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 3
41 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 4
42 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m | vietas | 3
43 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 6
44 | Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana | m | 195
45 | Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 301.2
46 | Hidrostatiskās pārbaudes veikšana betonas skatakām | kpl. | 4
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja______________________________________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja ___________________ _______________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________

## K1-R.Kaudzītes
Lokāla tāme Nr.1-8
Pašteces kanalizācija R.Kaudzītes ielā
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Objekta adrese: Reiņa Kaudzītes iela, Šveices iela, Sigulda, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. SA 2019 08/KF
Tāme sastādīta____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA
1 | Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju | m² | 63
2 | Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 | m² | 56
3 | Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 | m² | 7
4 | Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz utilizāciju | m² | 7
5 | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu apstrāde ar bitumena mastiku saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 | m² | 7
6 | Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni | m² | 342
7 | Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34 | m² | 342
8 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un atvešana no atbērtnes | m2 | 157
9 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 4 | m2 | 157
10 | Grants seguma ielas profilēšana visā platumā | m | 55
11 | Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju | m2 | 8
12 | Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 | m2 | 8
13 | Ietves apmales demontāža un utilizācija | m | 12
14 | Ietves apmales atjaunošana atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli | m | 8
15 | Ielas apmales atjaunošana atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli | m | 4
CAURUĻVADI
16 | Spiedvada caurules PE100, SDR17, OD75mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 12.5
17 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 28.5
18 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 12
19 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 20
20 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 65.7
21 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 3,0 līdz 3,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 60
22 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm ar monolītas konstrukcijas ribām izbūve atklātā tranšejā ar rievsienām dziļumā 3,5 līdz 4,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 32
23 | Pašteces kanalizācijas PP, SN8, OD160mm gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 1.7
24 | Pašteces kanalizācijas PP, SN8, OD160mm gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 15.5
25 | Pašteces kanalizācijas PP, SN8, OD160mm gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, atvešanu un ar to saistītie darbi | m | 6
26 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 45
27 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 142
SKATAKAS
28 | Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve grants segumā saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas). Akas dziļums 3,0 līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
29 | Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas). Akas dziļums 3,5 līdz 4,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
30 | Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas). Akas dziļums 2,5 līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
31 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,0 līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
32 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
33 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN bruģakmens segumā saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
34 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
35 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30. Ķeta vāks 400 kN zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1
AIZSARGČAULAS
36 | Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 6
37 | Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 1
| VEIDGABALI | gb.
38 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu | gb. | 5
39 | Atloku trejgabals DN 300/100 ar metināmo līkumu 45° | gb. | 1
40 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 | gb. | 1
41 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD75 | gb. | 3
42 | PE EM līkums 90° OD75, PN16 | gb. | 1
43 | EM dubultuzmava PE caurulei OD75mm, PN16 | gb. | 1
44 | EM pāreja PE caurulei OD110/75, PN16 | gb. | 1
45 | Enkurojošs uzliekamais atloks DN300 | gb. | 2
46 | Pretvārsts DN65 | gb. | 1
DEMONTĀŽAS DARBI
47 | Esošo koku ciršana, celmu raušana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) | gb. | 1
CITI DARBI
48 | Pievienošanās esošajai spiedvada kanalizācijai d.300 ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar montāžu saistītos darbus | vieta | 1
49 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu | gb. | 2
50 | Šķērsojumi ar esošo spiedvada kanalizāciju ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 4
51 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 2
52 | Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 3
53 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 3
54 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m | vietas | 3
55 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu | vieta | 3
56 | Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 218.2
57 | Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem | m | 12.5
58 | Hidrostatiskās pārbaudes veikšana izbūvētajām skatakām | kpl. | 3
59 | Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja______________________________________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja ___________________ _______________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________

## KSS
Lokāla tāme Nr.1-9
Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 būvniecība
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Objekta adrese: Šveices iela, Sigulda, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. SA 2019 08/KF
Tāme sastādīta____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Labiekārtošana
1 | Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni | m2 | 30
2 | Grunts uzbēruma izveide ar rupju smilts grunti | m3 | 3
3 | Ietves bruģakmens seguma ierīkošana saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 | m2 | 18
4 | Nogāzes nostiprināna ar preterozijas ģeopaklāju 5 cm ar enkuriem t.s.k montāža un materiāli | m2 | 10
5 | Ietves apmales uzstādīšāna atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli | m | 15
KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS UN PLŪSMAS MĒRĪTĀJA AKAS BŪVNIECĪBA
6 | Rūpnieciski izgatavota pazemes tipa sūkņu stacija ar DN 1500mm, H-4.27m izvietošanai zaļajā zonā ar diviem iegremdējamiem sūkņiem Q-2,2 l/s, H-7,0 m, enkurojumu pie dzelzbetona plātnes, pilnībā nokomplektēta saskaņā ar TN-3 lapu | kpl. | 1
7 | Rūpnieciski ražota pašenkurojoša plūsmas mērītāja aka DN1550 (HDPE) pilnībā nokomplektēta saskaņā ar TN-3 lapu | kpl. | 1
8 | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN65 mm ar datu pārraides sistēm un pieslēgumu SCADA sistēmai | kpl. | 1
9 | Kīļveida aizbīdnis DN65 (GGG) mm | kpl. | 1
10 | Kanalizācijas sūkņu stacijas vadības pieslēgums SCADA sistēmai t.sk. pārbaudes, apmācības | kpl. | 1
11 | Pamatu plātnes PP1 izbūve
11.1 | Sagataves kārtas betonēšana, betons C8/10 | m3 | 0.31
11.2 | Pamatu plātnes betonēšana, betons C25/30, iesk veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 1.2
11.3 | Stiegrojuma siets SR-1 ∅12 B500B 200x200 | kg | 68.4
11.4 | Stiegras ∅12 B500B (aptvere) | kg | 58
11.5 | Enkurskrūve ar stiprināšanas nerūsējošā tērauda skavu | kpl. | 10
CITI DARBI
12 | KSS ārējā elektroapgāde pēc projekta "Elektroapgādes pieslēgums sūkņu stacijai Šveices ielā, Siguldā, Siguldas novadā" Nr. 118383198 | kompl. | 1
13 | Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana | m | 2
14 | Ceļa norādītājzīmes Nr.907 un Nr. 908 ar montāžu | kpl. | 2
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja______________________________________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja ___________________ _______________________________________
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________________

## ELT
Lokāla tāme Nr.1-10
1kV pēcuzskaites abonenta tīkls
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta, 2.posms
Objekta adrese: Šveices iela, Sigulda, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr. SA 2019 08/KF
Tāme sastādīta____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
DARBI
1 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gb. | 1
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caur.) | m | 15
3 | Zaļas zonas atjaunošana | m2 | 15
4 | Nogāzes atjaunošana | m | 5
5 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 18
6 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 18
7 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gb. | 4
8 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana KSS sadalnei | gb. | 10
9 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gb. | 2
10 | Kabeļa izolācijas pretestības mērījumi | gb. | 2
11 | Sadalnes pamata montāža gatavā bedrē | gb. | 1
12 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru lielāku par 70 kg | gb. | 1
13 | KSS sadales darba zemējuma montāža | gb. | 1
MATERIĀLI
14 | Vadības sadalne : (IP65, metāla, ārējai uzstādīšanai) -ar sūkņu komutācijas iekārtām un sūkņu elektroaizsardzību no pārslodzēm, nepilnas fāzes ieslēgšanas, barošanas sprieguma lēcieniem, sūkņu devēju aizsardzību; -ar apsildes un ventilācijas sistēmām ; -ar LCD displeju ar informāciju par stacijas darbību (sūkņu ražību, ieplūdi, līmeni, patērēto elektroenerģiju, startu skaitu, darbības ilgumu, u.c.); -ar kontaktdakšu 32A 400V IP65 1 x 3P+PE+N 400V/32A ģen. pieslēgšanai ar S=6,5 kVA; -darbībai rokas/automātiskā /attalināta (no operatora pults) režimā; -ar vadību/kontroli/avārijas datu pārraidīšanu SCADA sistēmai Lorupes NAI, t.sk: a.) kanalizācijas sūkņu staciju kontrole, monitorings un attālinātu vadība; b.) datu un trauksmju(elektroapgādes apsaiste; sūkņu darbības atteice, pārsniegts maksimālais notekūdens līmenis - pārplūde; zemākā līmeņa sensoru darbības atteice - aizsardzības, aktivizēšana pret sūkņu darbību sausā režīmā) reāla laika apkopošana un uzglabāšana; c.) visu sistēmai pievienoto komponenšu darbības piespiedu apturēšana un uzsākšana no operatora darba stacijas. | kpl. | 1
15 | Kabelis NYY-J 5x6mm2 | m | 17
19 | Gala apdare 4.dz. 6mm2 | gb. | 2
20 | Caurule d75mm gofrēta (450N) | m | 19
21 | Spēka un vadības kabelis (komplektā) | m | 20
22 | Signāllente | m | 17
23 | Smiltis nogāzes atjaunošanai | m3 | 5
24 | Melnzeme ar zāļu sēklam | m3 | 2.3
Materiāli sadalnes zemējumam
25 | Kabeļu kurpe SAL 1.27 | gb. | 2
26 | Izolēts vads H07V-K 1x16mm2 | m | 2
27 | Apaļtērauds 12mm | m | 2
28 | Elektrods Ø20mm, L=3x1.5m | kpl. | 1
29 | Stieņa spice TE20 | gb. | 1
30 | Pretkorozijas lenta | m | 1
31 | Stiprinājumi, palīgmateriāli | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
5. Cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 13476-3. PE caurulēm Jāatbilst standartam LVS EN 12201.
6. Betona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS 1917. Skataku aku vākiem jāatbilst LVS EN 124
7. Būvdarbu veicējam katrā posmā jāņem vērā grunts sastāvs un ja grunts sastāvs neatbilst UKT-23 lapas radītājiem jāveic daļēja vai pilna grunts nomaiņa. Ja izraktais materiāls atbilst rādītājiem noņemtais grants segums ar drenējošo slāni jāizmanto tranšeju aizbēršanai. Zem asfalta seguma drenējošais slānis jāizmanto tranšeju aizbēršanai.
Sastādīja S.Veidemane, 11.11.2019
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. 20-2969
Pārbaudīja ___________________T.Loginova , 11.11.2019
Sertifikāta Nr. 3-00548 |  | (paraksts un ta atšifrējums, datums)