ŪKT inženierrisinājumu paskaidrojuma raksts

Saturs

VISPĀRĪGI	3

Aprēķins	3

1. JAUNAS ARTĒZISKĀS AKAS IZBŪVE	10

2. NAI izbūve	11

2.1. Spices ierīkšana NAI teritorijā	11

2.2. Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 izbūve NAI teritorijā	12

2.3. Notekūdens attīrīšanas iekārtas	14

2.4. Esošā grāvja nosusināšana, gruntsūdens līmeņa pazemināšana	15

3. ŪKT DAĻA	16

3.1. Ūdensvada tīklu izbūve Mores ciemā	18

3.1.1. Maģistrālā ūdensvada izbūve Siguldas, Pļavas un Dārza ielās	18

3.1.2. Ārējās ugunsdzēsības izbūve Mores ciemā	19

3.2. Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Mores ciemā	19

3.2.1. Maģistrālā pašteces kanalizācijas izbūve Pļavas, Dārza ielās	19

3.2.3. Maģistrālā pašteces kanalizācijas izbūve zaļajā zonā	20

3.2.4. Maģistrālā spiedvada kanalizācijas izbūve	21

3.2.5. Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 Dārza ielā izbūve	21

4. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU	23

4.1. Darbu izpildes vietas apraksts	23

4.2. Piekļuve darbu izpildes vietai	23

4.3. Trešo personu piekļuve darbu izpildes vietai	23

4.4. Esošās inženiertehniskās komunikācijas	23

5. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	23

5.1. Artēziskās akas izbūve	24

5.1. NAI izbūve	25

5.3. ŪKT daļa	29

5.3.1. Ūdensvada izbūve	29

5.3.2. Kanalizācijas izbūve	32

6. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA	34

6.1. Ievads	34

6.2. Būvdarbu kalendārais plāns	34

6.3. Būvdarbu organizācija	34

6.4. Vides aizsardzības pasākumi	37

6.5. Pasākumi kvalitātes nodrošināšanai būvlaukumā	38

6.6. Jaunu cauruļvadu izbūve ar beztranšejas metodi	38

7. PĀRBAUDES PIRMS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJAI	38

7.1. Artēziskais urbums	38

7.2. Notekūdens attīrīšanas iekārtas	40

7.3. ŪKT daļa	40

8. Darbu nodošanas dokumentācija	41

# VISPĀRĪGI

Vispārējie dati

Ūdensapgādes un kanalizācijas tehniskais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Siguldas novada Mores ciemā” izstrādāti saskaņā ar:

- projektēšanas uzdevumu;

- ieinteresēto organizāciju prasībām un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Esošā situācija

Mores pagasta Mores ciemā atrodas 2 artēziskās akas, no kurām ūdensapgādei tiek izmantota tikai viena. Darbojošais artēziskais urbums ar debitu 2 l/s ir izbūvēts 1985. gadā un atrodas SIA „Saltavots” apsaimniekošanā. Pēc ūdens ieguves, ūdens tiek attīrīts ūdens atdzelžošanas stacijā ar jaudu 10 m3/h.  Mores ciemā ūdensvada kopējais aptuvenais garums ir 2534 m, tīkls izbūvēts 1979. gadā. Ūdensapgādes pakalpojumus izmanto 97% ciema iedzīvotāju.

Mores pagasta Mores ciema kanalizācijas tīklu kopējais garums ir 1124 m. Notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantotas BIO-50 iekārtas, to izbūves gads -1985, kompresori, aerācijas sistēma nedarbojas, elektroapgādes nav, ēkas nolietojušās. Teritorijā atrodas 1 biodīķis, kurš ir pilnībā aizaudzis. Par notekūdeņu izlaides vietu tiek izmantots grāvis un pēc tam Gulsupe. Kanalizācijas trašu stāvoklis slikts, ir augsta infiltrācija. Vietās, kur nav pieejama kanalizācijas sistēma, izmanto izsmeļamās bedres, no kurām notekūdeņus ar cisternu izved uz Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Kanalizācijas pakalpojumus izmanto 56% ciema iedzīvotāju.

# Aprēķins

1. Ūdens patēriņa aprēķins

Ūdensapgādes patēriņi objektā noteikti pamatojoties uz Siguldas novada domes izdotajiem datiem par patērētāju skaitu un pastāvošajām normām. Iedzīvotāju skaits Mores ciemā 2009. gadā – 205 iedzīvotāju. Ūdens patērētāju skaits Mores ciemā ir 198 iedzīvotāji jeb 97% no kopējā iedzīvotāju skaita ciemā. Esošā ūdens patēriņa norma 100 l/c/d. Prognozētais patēriņš 2015. gadā - 120 l/c/d (saskaņā ar TEP informāciju). Aprēķina rezultāti uzrādīti tabulās Nr.1-3.

Tabula Nr.1 Esošais ūdens patēriņš Mores ciemā

| N.p.k. | Ūdens patērētāju nosaukums | Patērētāju skaits | Max ūdens patēriņa norma l/dnn | Max ūdens patēriņš m3/dnn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iedzīvotāju skaits (2009. gadā) | 198 | 100 | 19,8 |
| 2. | Stādījumu laistīšana | 198 | 20 | 4,0 |
| 3. | Iestādes un uzņēmumi (skola, pasta nodaļa, bibliotēka utt.) | - | - | 3,0 |
| 4. | ŪAS filtru skalošana | - | - | 2,4 |
| 5. | Neuzskaitītais ūdens apjoms 10% | - | - | 2,0 |
| Kopā: |  |  |  | 31,2 |

Aprēķins:

Qdn.max= Kdn.max x Qdn.v = 1,2 x 31,2 = 37,44 m3/dn,

Qdn.min= Kdn.max x Qdn.v= 0,8 x 31,2 = 24,96 m3/dn,

qh.max= amax x bmax x (Qdn.max /24) = 1,3 x 3,475 x (37,44/24) = 7,05 m3/h,

qh.min= amin x bmin x (Qdn.min /24) = 0,5 x 0,0205 x (24,96/24) = 0,011 m3/h.

Tabula Nr.2 Perspektīvais ūdens patēriņš Mores ciemā

| N.p.k. | Ūdens patērētāju nosaukums | Patērētāju skaits | Max ūdens patēriņa norma l/dnn | Max ūdens patēriņš m3/dnn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iedzīvotāju skaits (2015. gadā) | 198 | 120 | 23,8 |
| 2. | Stādījumu laistīšana | 198 | 20 | 4,0 |
| 3. | Iestādes un uzņēmumi (skola, pasta nodaļa, bibliotēka utt.) | - | - | 3,0 |
| 4. | ŪAS filtru skalošana | - | - | 2,4 |
| 5. | Neuzskaitītais ūdens apjoms 5% | - | - | 1,2 |
| Kopā: |  |  |  | 34,4 |

Aprēķins:

Qdn.max= Kdn.max x Qdn.v = 1,2 x 34,4 = 41,28 m3/dn,

Qdn.min= Kdn.max x Qdn.v= 0,8 x 34,4 = 27,52 m3/dn,

qh.max= amax x bmax x (Qdn.max /24) = 1,3 x 3,475 x (41,28/24) = 7,8 m3/h,

qh.min= amin x bmin x (Qdn.min /24) = 0,5 x 0,0205 x (27,52/24) = 0,012 m3/h.

Ārējā ugunsdzēsība no ciemata dabīgās ūdenskrātuves.

Tabula Nr.3 Perspektīvais ūdens patēriņš rekonstruējamā ūdensvada rajonā (Siguldas, Pļavas un Dārza ielās)

| N.p.k. | Ūdens patērētāju nosaukums | Patērētāju skaits | Max ūdens patēriņa norma l/dnn | Max ūdens patēriņš m3/dnn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iedzīvotāju skaits teritorijā | 83 | 120 | 10,0 |
| 2. | Stādījumu laistīšana | 83 | 20 | 1,7 |
| 3. | Neuzskaitītais ūdens apjoms 1% | - | - | 0,1 |
| Kopā: |  |  |  | 11,8 |

Aprēķins:

Qdn.max= Kdn.max x Qdn.v = 1,3 x 11,8 = 15,34 m3/dn,

Qdn.min= Kdn.max x Qdn.v= 0,8 x 11,8 = 9,44 m3/dn,

qh.max= amax x bmax x (Qdn.max /24) = 1,3 x 4,5 x (15,34/24) = 3,74 m3/h,

qh.min= amin x bmin x (Qdn.min /24) = 0,5 x 0,01 x (9,44/24) = 0,002 m3/h.

qs.max= (q h.max/3,6)*1,5 = (3,74/3,6) * 1,5 = 1,56 l/s (1,5 – nevienmērības koeficients).

Aprēķins raksturo ūdens patēriņa punktu U1-1 (pieslēgšanās pie esošā ūdensvada). Tālāk plūsma sadalās cilpveida sistēmā, plūstot uz lielāko patēriņa punktu tā, lai hidrauliskie zudumi paralēlos posmos būtu vienādi (Kirhofa likums).

2. Ūdensapgādes shēma

Projektējamā objektā ūdens apgāde paredzēta no izbūvējamās artēziskās akas. Šobrīd ūdens ieguve notiek no artēziskā urbuma Nr.1, kuru perspektīvā plānots atstāt kā rezerves urbumu. Esošās aka izbūvēta 1985. gadā, debits 2 l/s, horizonts D3br-ar, dinamiskais ūdens līmenis 31,5 m.  Ūdens analīzes no urbuma liecina par paaugstinātu dzelzs koncentrāciju – Fe=3,35 mg/l (urbuma pase, 1985), Fe=1,12 mg/l (no urbuma, 2009). Ūdens tiek attīrīts esošā ūdens attīrīšanas stacijā - UBCA 30 iekārtās ar jaudu 10 m3/h. Ūdens attīrīšanā tiek pielietota oksidācija ar tai sekojošu dzidrināšanu. Tiek pielietota viena aerācijas tvertne un 2 smilšu filtri. Filtra skalošana notiek ar iegūto ūdeni no artēziskās akas, patērējot vidēji 2,4 m3/dn. Maksimālie spiediena zudumi aizsērējušos filtros sastāda 1 bar (10 m).

Spiedkatla ūdensapgādes sistēmā nav. Spiediens tiek nodrošināts ar frekvences pārveidotāju.

3. Ūdens pacelšanas iekārta

Ūdens pacelšanai no jaunā artēziskā urbuma paredzēts izmantot iegremdētu dziļurbuma sūkni. Sūkņa iegremdēšanas dziļumam jābūt vismaz 2,5 m zem dinamiskā ūdens līmeņa. Sūkņa celšanas augstuma aprēķinā dinamiskais līmenis pieņemts 31,5 m (no esošā urbuma).

Vidējais sūkņa celšanas augstums pie pieņemtā debita:

Hs  = Hģ + Hv + Hw  + Ha + Hbrīvais = 39,0 + 0,1 + 1,5 + 10,0 + 30,0 = 80,6 m ~ 81 m, kur

Hģ - ģeometriskais ūd. celšanas augstums,

Hv – vietējie spiediena zudumi, kas pieņemti kā 5% no lineāriem spiediena zudumiem,

Hw – lineārie spiediena zudumi tīklā,

Ha - spiediena zudumi attīrīšanas ietaisēs.

Hbrīvais – spiediens pie ievades ēkā 2 stāvu apbūvei. Pieņemts, ka jānodrošina spiediens 2.stāvā iekārtai (duša) ar nepieciešamo spiedienu 16 m.

Balstoties uz iegūtiem rezultātiem, nepieciešamais dziļurbuma sūkņa darba punkts ir        Q=7,8 m3/h un H=81 m. Pēc aprēķina parametriem ir izvēlēts sūknis Wilo SubTWU4-0817-C ar elektromotora jaudu 3,0 kW. Artēziskā urbumā var ierīkot analogu dziļurbuma sūkni, kura parametri atbildīs aprēķinātam darba punktam.

4. Notekūdens apjoma uz NAI aprēķins

Prognozētie notekūdeņu daudzumi Mores ciemā ir noteikti, pamatojoties uz dzeramā ūdens aprēķinu. Perspektīvais vidējais notekūdens apjoms:

Qdn.v = Qiedz. + Qiest. + QUAS = 23,8 + 3,0 + 2,4 = 29,2 m3/dn.

Maksimālā notekūdeņu pietece dienā:

Qdn.max= Qdn.v.x K dn.max = 29,2 x 1,2 = 35,04 m3/dn.

Vidējā notekūdeņu pietece sekundē:

qvid.s= 29,2×1000 = 0,34 l/sek

86400

Maksimālā notekūdeņu pietece:

qmax.s = qvid.s x Kgen.max = 0,34 x 6,5 = 2,21 l/sek (7,96 m3/h).

Piezīme. Koeficients Kgen.max tiek pieņemts pēc LBN 223-99 1.pielikuma 1.tabulas, ņemot vērā tā vidējās pieteces (l/s) eksponenciālo sakarību un vienas sanitāri tehniskās ierīces notekūdens maksimālo caurplūdumu (klozetpods – 1,6 l/s pēc LBN 221-98 3.pielikuma).

5. Notekūdeņu koncentrācijas aprēķins

Notekūdeņu piesārņojumu koncentrācija noteikta, balstoties uz LR pastāvošajiem normatīviem.

a)  pēc BSP5  0,06x198x1000 = 406,8 mg/l

29,2

b)  Suspendētās vielas  0,07x198x1000 = 474,7 mg/l

29,2

c)  ĶSP    0,11x198x1000 = 745,9 mg/l

29,2

d)  Kopējais slāpeklis 0,01x198x1000 = 67,8 mg/l

29,2

e)  Kopējais fosfors  0,002x198x1000 = 13,6 mg/l

29,2

Piesārnojošo vielu koncentrācija notekūdeņos pirms un pēc projekta realizācijas apkopota 4.tabulā.

Tabula Nr.4 Piesārņojošo vielu koncentrācija ieplūdē un izplūdē no NAI

|  | SV | BSP5 | ĶSP | Pkop | Nkop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakt. pirms NAI* | 964 | 435 | 1011 | 6,76 | 48,3 |
| Teorētiski pirms NAI | 474,7 | 406,8 | 745,9 | 13,6 | 64,8 |
| Pēc projekta realizācijas (MK Nr.34) | <35,0 | <25,0 | <125,0 | <2,0 | <15,0 |

* Notekūdens analīzes ņemtas 29.01.2009.

6. Kanalizācijas sūkņu stacijas aprēķins

Objektā paredzētas divas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas KSS-1 un KSS-2.

KSS-1 aprēķins:

Tabula Nr.5 Vidējā notekūdeņu plūsma no projekta teritorijas (Siguldas, Pļavas un Dārza ielās)

| N.p.k. | Ūdens patērētāju nosaukums | Patērētāju skaits | Max ūdens patēriņa norma l/dnn | Max ūdens patēriņš m3/dnn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iedzīvotāju skaits teritorijā | 83 | 120 | 10,0 |
| 2. | Iestādes un uzņēmumi (skola) | - | - | 2,5 |
| Kopā: |  |  |  | 12,5 |

Maksimālā notekūdeņu pietece dienā uz KSS-1:

Qdn.max= Kdn.max * Qdn.v.= 1,3 * 12,5 = 16,25 m3/dn

Vidējā notekūdeņu pietece sekundē:

qvid.s= 12,5×1000 = 0,14 l/sek

86400

Maksimālā notekūdeņu pietece:

qmax.s = qvid.s x Kgen.max = 0,14 x 13,5 = 1,90 l/sek (6,8 m3/h).

Piezīme. Koeficients Kgen.max tiek pieņemts pēc LBN 223-99 1.pielikuma 1.tabulas, ņemot vērā tā vidējās pieteces (l/s) eksponenciālo sakarību un vienas sanitāri tehniskās ierīces notekūdens maksimālo caurplūdumu (klozetpods – 1,6 l/s pēc LBN 221-98 3.pielikuma).

Papildus pietece qad lietus un sniega kušanas laikā:

qad=0,15×L×√md = 0,15×0,36 × √92 = 0,52 l/sek

L – cauruļvadu kopējais garums km,

md – max. nokrišņu daudzums diennaktī (mm).

Kopējā pietece KSS-1:

Qpietece= qmax.s + qad= 1,90 + 0,52 = 2,42 l/s (8,7 m3/h)

Balstoties uz aprēķināto pieteci, sūkņa ražība tiek pieņemta QKSS-1= 4,0 l/s.

Spiedvads: PE 90x5,4 PN10; v=0,8 m/s; i=0,0085 m/m, L=360 m;

Spiediena zudumi cauruļvada posmā:

Hw= i × L × (1 + 0,3) = 0,0085 × 360 × (1 + 0,3) = 3,98 m

Kanalizācijas sūkņu pilns celšanas augstums:

Hs = Hģ + Hw = 13,0 + 3,98 = 16,98 m

Balstoties uz aprēķināto celšanas augstumu, sūkņa spiediens tiek pieņemts HKSS-1= 20,0 m.

Sūkņa ieslēgšanas reizes stundā – 7-8

Sūkņa tips – iegremdējamais kanalizācijas sūknis ar griezējmehānismu 2 gab.

Aprēķinātais darba punkts – Q=4 l/s un H=20 m.

Ieteicams pielietot kanalizācijas sūkni ar sekojošām klasēm:

- Dzinēja aizsardzības klase – H,

- Darbarata klase – N.

Kanalizācija sūkņu stacijā KSS-1 ietecams izmanot FLYGT NP3085.183 tipa sūkņus ar jaudu 2,4 kW. Sūkņi aprīkoti ar H klases statoru un N tipa darba ratu. Pieļaujams izmantot citus kanalizācijas sūkņu, kas atbilst aprēķinātiem darba parametriem.

KSS-2 aprēķins:

Aprēķinātā notekūdeņu pietece sūkņu stacijai KSS-2 pie notekūdens attīrīšanas iekārtām:

Qdn.max= 35,04 m3/dnn; qmax.h= 7,96 m3/h; qmax.s= 2,21 l/sek.

Papildus pietece qad lietus un sniega kušanas laikā:

qad=0,15×L×√md = 0,15× 0,9 × √92 = 1,29 l/sek

Kopējā pietece KSS-2:

Qpietece= qmax.s + qad= 2,21 + 1,29 = 3,50 l/s (12,6 m3/h)

Balstoties uz aprēķināto pieteci, sūkņa ražība tiek pieņemta QKSS-2= 4,0 l/s.

Spiedvads: PE 90x5,4 PN10; v=0,8 m/s; i=0,0085 m/m, L=7,5 m;

Spiediena zudumi cauruļvada posmā:

Hw= i × L × (1 + 0,3) = 0,0085 × 7,5 × (1 + 0,3) = 0,083 m

Kanalizācijas sūkņu pilns celšanas augstums:

Hs = Hģ + Hw = 2,8 + 0,083 = 2,88 m

Balstoties uz aprēķināto celšanas augstumu, sūkņa spiediens tiek pieņemts HKSS-2= 3,5 m.

Sūkņa ieslēgšanas reizes stundā – 10-11.

Aprēķinātais darba punkts – Q=4 l/s un H=3,5 m.

Kanalizācija sūkņu stacijā KSS-2 ietecams izmanot Wilo STS 65/6 tipa sūkņus ar jaudu 1,3 kW. Pieļaujams izmantot citus kanalizācijas sūkņu, kas atbilst aprēķinātiem darba parametriem.

7. Tukšošanas akas dziļuma aprēķins

Tukšošanas aka U1-10A paredzēta no dzelzsbetona grodiem DN1500 mm Pļavas un Dārza ielas krustojumā, nodrošinot projektējamā ūdensvada cilpā esošā ūdens iztukšošanu. Aprēķinos izmantoti projektā pielietotie cauruļvada PE diametri OD50x4,6 mm un OD32x2,9 mm.

Nepieciešamais uzkrāšanas ūdens apjoms:

Vūd.= VOD50 + VOD32 = (π * ROD502 * LOD50) + (π * ROD322 * LOD32) =

= (3,14 * 0,02042 * 850) + (3,14 * 0,01312 * 260) = 1,1 + 0,14 = 1,24 m3

Tā kā nepieciešams uzkrāt 1,24 m3 ūdens, tad tiek paredzēts 1,4 m3 darba tilpums tukšošanas akā. Darba tilpums – zem ieplūdens cauruļvada.

Minimālais darba tilpuma augstums:

H = Vdarba/(π * Raka2) = 1,4/(3,14 * 0,752) = 0,79 m ~ 0,8 m.

Būvprojektā iekļauts

Būvprojekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novadā Mores ciemā” tehniskā projekta mērķis ir ūdensapgādes, pašteces kanalizācijas un spiediena kanalizācijas tīkla izbūve, jauna artēziskā urbuma un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas ierīkošana, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) un 2 kanalizācijas sūkņu staciju (KSS) izbūve Mores ciemā.

Būvprojekts sastāv no 3. daļām:

1. Artēziskais urbums (lapas: ŪKT-5, ŪKT-9, ŪKT-17, ŪKT-19, ŪKT-25, ŪKT-26, ŪKT-28, ŪKT-29, ŪKT-30- ŪKT-31),

2. NAI izbūve (lapas: ŪKT-32, ŪKT-33, ŪKT-34, ŪKT-35. ŪKT-36, ŪKT-37, ŪKT-38, ŪKT-39, ŪKT-40, ŪKT-41, ŪKT-42, ŪKT-43, ŪKT-44, ŪKT-45, ŪKT-46, ŪKT-47),

3. ŪKT (lapas: ŪKT-2, ŪKT-3, ŪKT-4, ŪKT-6, ŪKT-7, ŪKT-8, ŪKT-10, ŪKT-11, ŪKT-12, ŪKT-13, ŪKT-14, ŪKT-15, ŪKT-16, ŪKT-18, ŪKT-19, ŪKT-20, ŪKT-21, ŪKT-22, ŪKT-23, ŪKT-24, ŪKT-25, ŪKT-26, ŪKT-27, ŪKT-28, ŪKT-29).

Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu tehniskā projekta atbilstību Latvijas un ES noteikumiem. Šie pieņēmumi un projektēšanas kritēriji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasību un vispārīgi pieņemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentācijā ir iekļauti visi nepieciešamie tehniskie noteikumi, kas iegūti no SIA „Saltavots” un ar likumu noteiktas prasības, kas iegūtas no Valsts Institūcijām.

Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu projektēšana veikta, pamatojoties uz būvnormatīviem LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, „Vispārīgie Būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem.

Pirms rakšanas darbu sākuma noskaidrot pie pazemes komunikāciju īpašniekiem vai turētājiem to atrašanās vietas dabā un rakšanas darbus veikt ar attiecīgo komunikāciju turētāja vai īpašnieka atļauju vai pārstāvja klātbūtnē. Kabeļu, kā arī citu apakšzemes komunikāciju aizsargjoslās, kur projektējamās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas šķērso vai pietuvinās esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt bez zemes rakšanas mašīnām.

Specifikāciju un rasējumu, kas attiecas uz būvdarbiem, pamatā ir attiecīgās vietas izpēte. Pirms piedāvājuma iesniegšanas, Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas ar veiktajām izpētēm. Izpētu materiāli ir doti Tehniskā projekta Vispārīgajā daļā (1. sējums). Būvuzņēmējs tiks uzskatīts par vienīgo atbildīgo personu par sniegtās informācijas jebkādu interpretāciju vai secinājumiem.

Par darbu un darba metožu izvēli, un citu nepieciešamo pasākumu pielietošanu veiksmīgai darbu pabeigšanai, Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību līguma izpildes laikā. Visas šīs izmaksas būvuzņēmējam jāiekļauj izdevumu tāmē viņa konkursa piedāvājumā.

Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver (bet ne ierobežojoši) strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu nojaukšanas un vietas attīrīšanas darbus, rakšanas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un transportēšanas darbus, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus utt.) un papildierīcēm, pieslēgumiem kanalizācijas akām un kamerām, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, izmantojot cauruļu apvalkus ar visām konstrukcijām un atbalstiem, cauruļvadu pārbaudi un dezinfekciju, līdzināšanas darbus, ceļu seguma atjaunošanu (vai rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., kā norādīts specifikācijās un rasējumos, vai saskaņā ar autoruzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai.

# 1. JAUNAS ARTĒZISKĀS AKAS IZBŪVE

Jauna artēziskā urbuma ierīkošana 15 m attālumā no esošā artēziskā urbuma. Urbuma ražība tiek plānota 2 l/s, jo nepieciešams sasniegt qmax=7,8 m3/h (esošā urbuma debits ir 2,0 l/s). Dinamiskais līmenis tiek pieņemts 31,5 m (no esošā urbuma pases), savukārt nepieciešamais spiediens – ap 81 m (810 kPa). Tehniskie parametri ņemti, atsaucoties uz esošā artēziskā urbuma raksturojošiem lielumiem. Balstoties uz tiem, paredzētais dziļurbuma sūknis ir Wilo-SubTWU4-0817-C vai analogs. Precīzi dati būs pieejami tikai pēc artēziskā urbuma ierīkošanas un akas pases saņemšanas.

Jānodrošina dziļurbuma datu savietojamība ar esošo SCADA sistēmu, pārsūtot iegūtos datus uz Lorupes NAI, kas atrodas 16,3 km attālumā no Mores ciema. Nepieciešamie pārraidāmie dati no dziļurbuma - ūdens dinamiskais līmenis, plūsma (momentānā, stundas, diennakts, stundas vidējā plūsma) un spiediens (momentānais, stundas vidējais spiediens).

Artēzisko urbumu jāaprīko ar frekvences pārveidotāju, plūsmas mērītāju, dinamisko līmeņa devēju. Detalizētākai informācijai skatīt rasējumu ŪKT-17 – Dziļurbuma akas griezums, plāns. Artēziskās akas urbums paredzēts ar virszemes paviljonu, kura izmēri 2,4 x 2,9 m un augstums 2,6 m. Urbuma atrašanās vietu skatīt rasējumā ŪKT-5 – ŪKT ģenerālplāns. Paviljons izbūvējams uz betona pamatiem. Sienas – gāzbetona, ar siltinājumu. Jumta konstrukcija – no nedegoša materiāla. Pēc jaunās dziļurbuma akas izbūves, projektā paredzēts izbūvēt ūdensvada posmu ar mērķi savienot jauno artēzisko urbumu ar esošo pilsētas ūdensapgādes tīklu. Cauruļvads OD 110 mm, PE ar spiediena klasi PN 10. Ūdensvada trases iebūves dziļums līdz caurules augšai ir no 1,75 m līdz 1,80 m, bet kritums i=0,0034 m/m.  Ūdensvada caurulēm un veidgabaliem ir jābūt savstarpēji saderīgiem. Esošā ūdensvada diametru un materiālu precizēt būvdarbu gaitā. Uz ūdensvada maģistrāles paredzēts izbūvēt akas ar noslēgarmatūru. Ūdensvada aka projektā ir paredzētas no dzelzsbetona saliekamajiem grodiem ar iekšējo diametru –1500 mm.

Pēc jaunas artēziskās akas izbūves veikt apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbus, ietverot jauna žogu izbūvi, ar kopējo garumu L = 200 m un augstumu H=1,8m, kā arī grantēta piebraucamā ceļa izbūvi L = 90 m.

Ierīkojot ūdensapgādes urbumu, tiek paredzēta pazemes ūdeņu aizsardzība no virszemes piesārņojuma, nosakot stingra režīma aizsargjoslu ap urbumu. Stingra režīma aizsargjosla domāta pazemes ūdeņu aizsardzībai no tiešas piesārņojuma iekļūšanas urbumā. Tajā noteikts stingrs ekspluatācijas režīms. Ņemot vērā ūdens horizonta aizsargātības pakāpi, stingra režīma aizsargjoslas iespējamais rādiuss ir 10 m. Stingra režīma aizsargjoslu lielumi precizējami pēc ūdensapgādes urbuma ierīkošanas.

# 2. NAI izbūve

Kopā būvprojekta NAI daļa ietver sekojošus darbus:

- Spices ierīkošana NAI teritorijā. Spices dziļums paredzēts līdz 8 m, ūdens debits – 0,35 l/s. Virs spices plānota grodu aka DN1500 mm ar grunts apbērumu 0,8 m virs projektētā grants seguma. Spice aprīkojama ar pašuzsūcošo ūdens sūkni un hidroforu V=50 l. Sūkņa darba parametri – nominālā plūsma Q=1,3 m3/h, celšanas augstums H=2,2 m,

- Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve NAI teritorijā (pirms automātiskām restēm). Stacijas augstums – 2,42 m, nominālā plūsma Q = 4 l/s, celtspēja H = 3,5 m. Sūknētava aprīkojama ar diviem darba sūkņiem. Sūknētavā paredzēti mīkstie savienojumi. No kanalizācijas sūknētavas tiek paredzēts pārplūdes kolektors OD 200 mm,

- Spiediena kanalizācijas izbūve NAI teritorijā (no KSS-2 līdz automātiskām restēm). Paredzēts izbūvēt spiediena kanalizāciju no PE caurulēm OD 90 mm PN 10. Spiediena kanalizācijas kopējais garums L = 7,5 m.

- Jaunu notekūdens attīrīšanas iekārtu (NAI) izbūve esošā NAI teritorijā. Notekūdens priekšattīrīšanai tiks uzstādītas automātiskās restes rekonstruējamā ēkā. Notekūdens bioloģiskā attīrīšana paredzēta divos paralēlos attīrīšanas blokos ar kopējo attīrīšanas jaudu 40 m3/dn (katrs ar 20 m3/dn). Jānodrošina datu savietojamība ar esošo SCADA sistēmu, pārsūtot iegūtos datus uz Lorupes NAI, kas atrodas 16,3 km attālumā no Mores ciema,

- Esošās ēkas rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana, pievadceļa un laukumu izbūve, žoga nomaiņa, dzelzsbetona plātnes izbūve, apgaismojums – skatīt BK, AR, AVK, EL un ELT sadaļu,

- Esošā grāvja nosusināšana, gruntsūdens līmeņa pazemināšana. Esošā NAI teritorijā atrodas divi pilni ar ūdeni paralēli grāvji (L=65,0 m, B=5,0 m, Hvid=0,8 m). Lai novadītu ūdeni no minētiem grāvjiem, plānots izbūvēt ūdens uztvērējaku DN1000 mm grāvja zemākā zemes virsmas līmenī, novado ūdeni uz esošo kolektoru. NAI teritorijā paredzēts izbūvēt divas tehniskās drenāžas caurules OD110 mm ar izlaidi blakus esošos grāvjos. Lai nodrošinātu ūdens novadi no NAI teritorijas tiek paredzēts grāvis (skatīt AR sadaļu).

Zemāk dots detalizēts apraksts par veicamajiem darbiem.

## 2.1. Spices ierīkšana NAI teritorijā

Projektā paredzēts ierīkot ūdens ieguves vietu – spici NAI teritorijā. Spices dziļums paredzēts līdz 8 m, vidējais ūdens debits – 0,35 l/s. Spici jāierīko, iedzenot cinkotu tērauda cauruli DN40 mm. Caurulei jābūt taisnai (bez izliekumiem). Spices apakšā plānots ierīkot perforētās caurules filtru ar misiņa sietu (Hvid=1 m). Virs spices plānota grodu aka DN1500 mm ar grunts apbērumu 0,8 m virs projektētā grants seguma (nodrošināšana pret sasalšanu). Grodu aka paredzēta hidroizolēta, ar siltinātu, aizslēdzamu koka vāku D=1500 mm un kāpnēm. Akas pamatnē jāierīko traps De50 mm. Spice aprīkojama ar pašuzsūcošo ūdens sūkni un hidroforu V=50 l, kuru jāizvieto grodu akā uz betonēta paaugstinājuma. Sūkņa darba parametri – nominālā plūsma Q=1,3 m3/h, celšanas augstums H=2,2 m. Iekšējais ūdensavds grodu akā paredzēts no cinkotās tērauda caurules DN 25 (33,7x3,2 mm).

Detalizētākai informācijai skatīt rasējumu ŪKT-37 –Spices akas griezums, plāns.

Precīzi ūdens ieguves dati būs pieejami tikai pēc spices ierīkošanas. Gadījumā, ja spices dziļums pārsniegs 8 m, jāizvēlas atbilstošs dziļurbuma sūknis.

## 2.2. Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 izbūve NAI teritorijā

Projektā ir paredzēts izbūvēt jaunu automatizētu pazemes tipa sūkņu staciju ar diviem sūkņiem. Kanalizācijas sūkņu stacija jāparedz komplektā ar noslēgarmatūru un veidgabaliem. Sūkņu vadīšanai jānotiek no vadības paneļa, kas paredzēts uzstādīšanai rekonstruējamā NAI ēkā ar drošības klasi IP56. Vadības skapis paredzēts sūkņu darbības, vadības, kontroles un aizsardzības automatizācijai. Sūknētavu paredzēts darbināt automātiskā režīmā, bez cilvēku klātbūtnes. Automātikas sistēmu un vadības skapi jāpiegādā komplektā ar sūkņiem.

Kanalizācijas sūkņu stacijas komplektācijā jāietilpst automātikas skapim, kā minimums ar šādām funkcijām un aprīkojumu:

- kontaktori un drošinātāji;

- ieslēgšanās- izslēgšanās saskaņā ar kontroles signāliem;

- strāvas pārslodzes aizsardzība abiem elektromotoriem,

- termiskās pārslodzes aizsardzība abiem elektromotoriem;

- ampērmetri esošās darbības vizuālai uzraudzībai;

- trīs pozīciju slēdži (izslēgšanās– ieslēgšanās) rokas vai automātiskā režīmā abiem sūkņiem;

- papildus blīvslēgu ūdensnecaurlaidības uzraudzības un griešanās tukšgaitā aizsardzības iekārtas;

- sūkņu darbības algoritma nodrošināšana (ieslēgšanās pie attiecīgā sūkņa “START” līmeņa un izslēgšanās pie “STOP” līmeņa;

- termiskās pārslodzes “RESET” (sākotnējā stāvokļa atjaunošana) slēdzis;

- sūkņu pamīšus ieslēgšanās uz katru sūknēšanas ciklu;

- līmeņa kontrole ar līmeņa devējiem, kas paredzēti notekūdeņiem;

- Trauksmes signāli:

  - nav spriegums fāzē;

  - kāda strāvas pārslodze aktivizēta;

  - kāda termoaizsardzība aktivizēta;

  - sasniegts augsts (zems) avārijas līmenis;

  - zema sūkņa ražība.

Automātikas aprīkojumam jābūt apgādātam ar ierīcēm, kas nodrošina automātisku pāreju no avārijas režīma uz darba režīmu.

Nepieciešamie darbi un aprīkojums:

- sintētiska materiāla (stikla šķiedras) tvertnes iebūve;

- tvertnes nodrošināšana pret uzpeldēšanu;

- projektējamā kanalizācijas kolektora pieslēgšana pie sūkņu stacijas;

- vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi;

- labiekārtošanas darbi;

- sūkņu izcelšanas ierīce (saskaņojot ar pasūtītāju);

- iekārtas avārijas datu pārraidei ar SCADA uz Lorupes NAI (16,3 km no Mores ciema);

- sūkņu vadības bloks un tā uzstādīšana;

- darba spriegumi: 380-415V;

- pieslēdzamie sūkņi.

- Vispārceltnieciskie darbi,

- KSS virszemes konstrukcijas montāža.

Pazemes tipa automatizēta kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve paredzēta šādā vietā – NAI teritorijā, 4,0 m no rekonstruējamās ēkas. Stacijas augstums: 2,42 m. Sūknētavās iekšējo cauruli DN80 ar ārējo OD 90 PE jāsavieno ar lokano spiedvada savienojumu D90. Sūknētavā jāuzstāda divi darba sūkņi Wilo STS65/6 vai analogi. Sūknis ir aprīkots ar Soft Start palaišanu. Nominālā plūsma un celtspēja: Q=4 l/s, H=3,5 m.

Ieplūdes caurule: PP/OD200, SN8

Līmenis no zemes virsmas atzīmes: - 1,01 m,

PP/OD50, SN4

Līmenis no zemes virsmas atzīmes: - 0,70 m.

Spiedvads: 	     PE/OD90, PN10

Līmenis no zemes virsmas atzīmes: - 1,42 m

Pārplūdes caurule: PP/OD200, SN8

Līmenis no zemes virsmas atzīmes: - 0.56 m

Iekšējām caurulēm un sūkņu pacelšanas ķēdēm ir jābūt no nerūsējoša tērauda. Detalizētākai informācijai skatīt rasējumu ŪKT-38 Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 griezums, NAI teritorijā.

Paredzēts izbūvēt spiediena kanalizāciju no PE caurulēm OD 90 mm PN 10. Spiediena kanalizācijas kopējais garums L=7,5 m. Spiedvads jāsavieno ar automātisko restu ieplūdi DN80 rekonstruējamā ēkā.

## 2.3. Notekūdens attīrīšanas iekārtas

Notekūdens priekšattīrīšana

Notekūdens priekšattīrīšanai plānots uzstādīt automātiskās restes rekonstruējamā ēkā. Ēkas rekonstrukcijas darbus skatīt AR, AVK un BK sadaļās. Automātisko restu caurplūde paredzēta 3-4 l/s. Notekūdens uz restēm tiks sūknēts no KSS-2. Rupjos piesārņojumu atdalīšana restēs plānota ar spirāli ar ārējo diametru 190 mm. Restu acs izmērs 3 mm. Iekārtas virsmā paredzēta lūka apkalpes un tīrīšanas vajadzībām. Iekārtas garums L=2,0 m, platums B=0,48 m, augstums H=1,9 m. Nepieciešamības gadījumos, automātiskā vadība var tikt izslēgta, attīrot rupjo piesārņojumu kā manuālās redeles. Savienojot ieplūdes un izplūdes kanalizācijas cauruļvadus, jāpielieto nepieciešamos veidgabalus (atloku adapterus un diametru pāreju). Atdalīto atkritumu uzkrāšanai ēkā paredzēti divi atkritumu konteineri.

Pēc notekūdens attīrīšanas automātiskās restēs, notekūdens ieplūst plūsmas sadales akā K1-36 un tālāk bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtās. Plūsmas sadales aka paredzēta no dzelzsbetona grodiem DN1000 mm pirms bioloģiskām attīrīšanas iekārtām. Uz pašteces kanalizācijas cauruļvadiem PVC OD200 mm grodu akā jāuzstāda nažveida aizbīdņi plūsmu noslēgšanas vajadzībām (skatīt rasējumu ŪKT-41), izmantojot atloku adapterus DN 200 PE caurulēm. Automātisko restu rasējumu skatīt lapā ŪKT-47.

Notekūdens bioloģiskā attīrīšana

Projektā paredzēts esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vietā uzstādīt jaunas rūpnieciski ražotas NAI. Iekārtu jauda paredzēta notekūdeņu daudzumam Qmax=40 m3/dn, 200 CE. Bioloģiskā attīrīšana plānota divās paralēlās tehnoloģiskās līnijās, ar iespēju noslēgt vienu no līnijām nepieciešamības gadījumā.

Notekūdens aerācijas nodrošināšana paredzēta ar membrānas tipa aerācijas elementiem, kas novietoti tvertnes dibenā ar iespēju tos viegli izņemt no kameras. Nepieciešamo gaisu aerācijas nodrošināšanai jānodrošina no 2 kompresoriem (sausiem), kuri novietoti vienā nerūsējošā tērauda kastē 700mmx450mm (SS 304) blakus bio konteineriem. Aerācijas nodrošināšanai plānots darbināt tikai vienu kompresoru, otrs – rezervē. No kompresora paredzēts nerūsējošā tērauda cauruļvads DN80, kas sadalās uz DN65, ievadot gaisu aerācijas kamerās (bio konteineros). Liekās dūņas paredzēts pārsūknēt ar pārvietojamu sūkni (2 gab.; Q=3m3/h, H=4m) uz dūņu mineralizātoru (2390x2190x2710), ko plānots uzstādīt blakus bioloģiskām attīrīšanas iekārtām. Pārsūknēt liekās dūņas plānots pa diviem PE cauruļvadiem OD 63 mm. Liekās dūņas tiks uzglabātas dūņu mineralizātorā. Mineralizātora tvertne (PP) ir slēgta, hermātiska, kas nepieļauj noplūdes. No dūņu mineralizātora paredzēts atgriezt ūdeni uz attīrīšanas iekārtām pa pašteces kanalizācijas cauruļvadu PVC OD110 mm, ievadot tos akā K1-51. Pēc NAI ir paredzēts uzstādīt paraugu ņemšanas aku (akā K1-40; skatīt lapu ŪKT-45) un aku ar atklāta tipa plūsmas mērītāju MJK 713 (akā K1-41; skatīt lapu ŪKT-46). Paraugu ņemšanas aka tiek paredzēta arī pirms notekūdens attīrīšanas (aka K1-52). Mērītāju paredzēts uzstādīt uz pašteces kanalizācijas caurules PP OD200 mm, bet vadības paneli – rekonstruējamā ēkā. Pēc notekūdens attīrīšanas ir paredzēta attīrīto notekūdeņu izlaide esošā izlaides kolektorā (esošā akā K-34).

Izbūvējot notekūdeņu attīrīšanas ietaises, esošās iekārtas – akas (4.gab.), betona konstrukcijas, esošo redeļu ēku un pašteces kanalizāciju L=70m paredzēts demontēt. Paredzēta esošā aerācijas baseina aizbēršana ar melnzemi (nepieciešamības gadījumā, sakarā ar jauno iekārtu uzstādīšanu šajās vietā). Paredzēts veikt koku un koka krūmu izciršanas darbus NAI teritorijā, kopā izcērtot 7 kokus un aptuveni 40 krūmāju vietas.

Dūņu mineralizātora un bio bloku pamatos projektētās dzelzsbetona pamata plātnes uzrādītas attīrīšanas ietaišu rasējumu lapās BK sadaļā.

Attīrīšanas ietaišu elektrotehniskais aprīkojums, paskaidrojumi un apzīmējumi par būvprojekta elektrotehnisko daļu uzrādīti EL un ELT sadaļā.

NAI teritoriju paredzēts labiekārot, uzbērt melnzemes kārtu (~30-50mm) un iesēt zālienu, nomainīt žogu un izbūvēt piebraucamo ceļu ar apgriešanās laukumiem (skatīt AR sadaļu).

Jānodrošina NAI datu savietojamība ar esošo SCADA sistēmu, pārsūtot iegūtos datus uz Lorupes NAI, kas atrodas 16,3 km attālumā no Mores ciema. Nepieciešamie pārraidāmie dati no NAI - mehānisko elementu (automātisko restu, kompresoru, sūkņu) darbība un plūsmu apjoms uz NAI (momentānā un diennakts plūsma).

Izstrādātā notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģija nodrošinās notekūdens attīrīšanu LR noteiktām normām:

- BSP5 	< 25 mg/l

- Suspendētās vielas	< 35 mg/l

- ĶSP 	< 125 mg/l

Attīrīšanas ietaisēm ir slēgta apstrāde visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei). Aizsargjoslu likums (05.02.1997. ar grozījumiem 01.07.2009.) nosaka šādai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kategorijai aizsargjoslas platumu – 50 m, kurā ir noteikti aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam 35. un 55. pantam.

## 2.4. Esošā grāvja nosusināšana, gruntsūdens līmeņa pazemināšana

Pirms NAI būvniecības, jānodrošina esošā grāvja nosusināšanu un gruntsūdens līmeņa pazemināšana, izbūvējot drenāžu no PEH tehniskās drenāžas caurulēm OD110 mm, L=40 m, H=1,3-1,5 m dziļumā. Lai novadītu ūdeni no diviem ar ūdeni pilniem paralēliem grāvjiem (L=65,0 m, B=5,0 m, Hvid=0,8 m), plānots izbūvēt ūdens uztvērējaku DN1000 mm grāvja zemākā zemes virsmas līmenī, novado ūdeni uz esošo kolektoru. Ūdens uztvērējakas rasējumu skatīt ŪKT-40 lapā. No ūdens uztvērējakas paredzēts pašteces kanalizācijas kolektors OD 200 mm, L=18,3 m līdz esošai akai.

NAI teritorijā plānots izveidot grāvi, lai nepieļautu ūdens plūšanu rekonstruējamās ēkas virzienā. Grāvja izbūves augstumu atzīmes skatīt AR sadaļā, t.sk. darbu apjomus.

# 3. ŪKT DAĻA

Vispārīgi

Projektējamo ielu maģistrālo ūdensvadu cauruļvadu materiāls – PE (polietilēns) PN 10, ar OD 110 un 50 mm. Māju pievadi, no ielas ūdensvada uz ielai abās pusēs esošo apbūvi līdz esošiem māju ūdensvada pievadiem, no PE caurulēm OD 32 mm. Sieniņu biezums atbilstoši EN prasībām. Spiediena klase atloku savienojumiem PN10. Cauruļu savienošana paredzēta ar spoguļmetināšanu. Posmos, kur ir paredzēta cauruļvadu izbūve ar caurduršanas metodi caurulēm ir jābūt ar PP (polipropilēna) aizsargslāni.

Projektējamo ielu maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu materiāli – monolītsienu PP polipropilēna kanalizācijas caurule ar uzmavu un monolītas konstrukcijas ribām caurule SN8, (OD200). Māju pievadi monolītsienu PVC kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, D160 mm ieguldes klasi T-8, jāatbilst EN 1401 prasībām.

Ūdensvada cauruļvadiem un veidgabaliem jāatbilst LVS EN 545 prasībām, spiediena klase PN10. Cauruļvadu un veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2. Savienojumu blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1. Noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu un jāatbilst ISO prasībām. Noslēgarmatūras spiediena klase PN16. Veidgabalu atlokiem jābūt rotējoša tipa, veidgabaliem jābūt savā starpā saderīgiem.

Dzelzsbetona skataku konstrukcijām jābūt LVS EN 1917 prasībām, betonam - LVS 206-1 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10 un salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Jāizmanto dzelzsbetona grodus ar speciālu montāžas gropi, starp kuriem ievietota blīvgumija, nodrošinot ūdens necaurlaidību. Akās ir jāizbūvē kāpšļi.

Uz maģistrālā kanalizācijas kolektora dzelzsbetona grodu akas DN 1000 ar rūpnieciski izgatavotu akas pamatni ar teknēm vai plastmasas skatakas DN 560 (ja iebūves dziļums < 2,0 m). Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Komunikāciju aku vākiem grantētajās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai (R= 70 cm), H= 10 cm pie akas vāka pamatnes ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā. Uz dzelzsbetona grodu aka vāka paredzēt uzrakstu „SALTAVOTS” un vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī.

Zem cauruļvadiem jāizveido smilts pabērums 15 cm biezumā, izņemot vietas, kur jāveic grunts nomaiņa.

ŪKT daļas darbu apraksts

Kopā būvprojekta ŪKT daļa ietver sekojošus darbus:

- Jaunas pašteces kanalizācijas izbūve Pļavas ielā. Pļavas ielā paredzēts izbūvēt pašteces kanalizācijas kolektoru OD 200 mm posmā no Pļavas ielas īpašuma Nr. 1 līdz Pļavas / Dārza ielu krustojumam. Jaunu maģistrālo pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Pļavas ielā no monolītsienu polipropilēna caurulēm ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP garumā L = 101 m ar ieguldes klasi SN8. Jaunu māju pieslēgumi pašteces kanalizācijas tīklu izbūve L = 21 m garumā no monolītsienu PVC gludsienu caurulēm ar uzmavām un blīvi D 160 ar ieguldes klase SN8, EN 1401.

- Jauna pašteces kanalizācijas izbūve Dārza ielā. Dārza ielā paredzēts izbūvēt pašteces kanalizācijas kolektoru OD 200 mm un OD 160 mm posmā no Pļavas / Dārza ielas krustojumam līdz Siguldas ielas īpašumam Nr. 15. Jaunu maģistrālo pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Dārza ielā no monolītsienu polipropilēna caurulēm ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP garumā L = 386 m ar ieguldes klasi SN8 un PVC gludsienu caurulēm ar uzmavām un blīvi D 160 garumā L = 61 m ar ieguldes klase SN8. Jauna mājas pieslēguma pašteces kanalizācijas tīkla izbūve L = 102 m garumā no monolītsienu PVC gludsienu caurulēm ar uzmavām un blīvi D 160 ar ieguldes klase SN8, EN 1401.

- Jauna pašteces kanalizācijas izbūve Mores ciemā pa zaļo zonu, ar pievienojumu esošai kanalizācijai. Jauna maģistrālā pašteces kanalizācijas tīkla izbūve no monolītsienu polipropilēna caurulēm ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP garumā L = 357 m ar ieguldes klasi SN8. Jauna mājas pieslēguma pašteces kanalizācijas tīkla izbūve L = 27 m garumā no monolītsienu PVC gludsienu caurulēm ar uzmavām un blīvi D 160 ar ieguldes klase SN8, EN 1401.

- Jauna maģistrālā ūdensvada izbūve Siguldas ielā ar beztranšejas metodi. Paredzēts izbūvēt ūdensvadu ar PE caurulēm OD 50 mm PN 10 Siguldas ielā posmā no Pļavas ielas līdz Dārza ielai pa zaļo zonu. Siguldas ielas maģistrālā ūdensvada PE caurulēm OD 50 mm PN 10 garums L = 301 m. Jaunu māju pieslēgumi no PE PN 10 caurules OD 32 L = 108 m garumā.

- Jauna maģistrālā ūdensvada izbūve Pļavas ielā ar beztranšejas metodi. Paredzēts izbūvēt ūdensvadu ar PE caurulēm OD 50 mm PN 10 Pļavas ielā posmā no Siguldas ielas līdz Dārza ielai. Pļavu ielas maģistrālā ūdensvada PE caurulēm OD 50 mm PN 10 garums L = 133 m. Jaunu māju pieslēgumi no PE PN 10 caurules OD 32 L = 53 m garumā.

- Jauna maģistrālā ūdensvada izbūve Dārza ielā ar beztranšejas metodi. Paredzēts izbūvēt ūdensvadu ar PE caurulēm OD 50 mm PN 10 Dārza ielā posmā no Siguldas ielas līdz Pļavas ielai, ar pievienošanos Dārza ielas esošajam ūdensvadam. Dārza ielas maģistrālā ūdensvada PE caurulēm OD 50 mm PN 10 garums L = 394 m. Jauns mājas pieslēgums no PE PN 10 caurules OD 32 L = 89 m garumā.

- Spiediena kanalizācijas izbūve Dārza ielā. Paredzēts izbūvēt spiediena kanalizāciju no PE caurulēm OD 90 mm PN 10 Dārza ielā no projektējamās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 līdz pašteces kanalizācijas skatakai – spiediena dzēšanas akai K1-20. Spiediena kanalizācijas kopējais garums L = 360 m.

- Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Dārza ielā. Stacijas augstums – 3,19 m, nominālā plūsma Q = 4 l/s, celtspēja H = 20 m. Sūknētava aprīkojama ar diviem darba sūkņiem.

Zemāk dots detalizēts apraksts par veicamajiem darbiem.

## 3.1. Ūdensvada tīklu izbūve Mores ciemā

### 3.1.1. Maģistrālā ūdensvada izbūve Siguldas, Pļavas un Dārza ielās

Projektā paredzēts izbūvēt maģistrālo ūdensvadu Siguldas, Pļavas un Dārza ielā no PE caurulēm OD 50 mm PN 10. Jauni māju pieslēgumi no PE PN 10 caurules OD 32 mm – kopskaitā 22 pievienojumi.

Ūdensvada trases iebūves dziļums līdz caurules augšai ir no 1,65 m līdz 1,85 m, bet kritums ir robežās no 0,0022 līdz 0,067 m/m.

Ūdens pievadus projektā ir paredzēts izbūvēt no polietilēna elektrometināmām (PE) caurulēm ar diametru OD32 mm ar spiediena klasi PN10. Pievienojuma vietās uz ūdens pievadiem projektā ir paredzēts uzstādīt dzelzsbetona grodu akas DN 1000 mm ar sedlu uzlikām un ekspluatācijas aizbīdņiem tajās DN 25. Pievadi jāizbūvē līdz esošiem māju pievadiem. Projektētais ūdens pievadu iebūves dziļums līdz caurules augšai ir no 1,80 un dziļāk, bet kritums ir i=0,01. Ūdensvada caurulēm un veidgabaliem ir jābūt savstarpēji saderīgiem.

Esošā ūdensvada diametru un materiālu precizēt būvdarbu gaitā.

Uz ūdensvada maģistrāles paredzēts izbūvēt akas ar noslēgarmatūru. Ūdensvada akas projektā ir paredzētas no dzelzsbetona saliekamajiem grodiem ar iekšējo diametru –1500 mm un 1000 mm.

Ūdensvada maģistrāles zemākajā punktā ir paredzēts uzstādīt ūdensvada iztukšošanas aku U1-10A.

Atsaucoties uz Pasūtītāja SIA „Saltavots” prasībām maģistrālais ūdensvads OD 50 mm ar kopējo garumu L = 850 m izbūvējams ar beztranšejas metodi. Detalizētāka informācija par beztranšejas izbūvi sniegta 6.6. sadaļā Jaunu cauruļvadu izbūve ar beztranšejas metodi.

### 3.1.2. Ārējās ugunsdzēsības izbūve Mores ciemā

Mores ciema ārējo ugunsdzēsību paredzēts nodrošināt izmantojot atklāto (dabisko) ugunsdzēsības rezervuāru – esošo dīķi. Mores ciemā ugunsdzēsībai jāspēj nodrošināt nepieciešamo ūdens daudzumu – 10 l/s jeb 36 m3/h. Pieņemot, ka ugunsgrēka dzēšanas ilgums ir trīs stundas (pēc LNB 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”), tad kopējais nepieciešamais ūdens daudzums ir 108 m3.

Esošais Mores ciema dīķa laukums Svid. = 385 m2, tilpums Vvid. = 578 m3. Nepieciešamais ūdens daudzums tiek nodrošināts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”.

Pie esošā dīķa – ugunsdzēsības rezervuāra tiek projektēts ērts piebraucamais ceļš un stāvlaukums ar kopējo platību S = 144 m2 (12 x 12 m), lai nodrošinātu vieglu ugunsdzēšamo mašīnu nokļūšanu pie ūdens ņemšanas vietas un iespēju ērti veikt apgriešanās manevru. Iebraucamais ceļš un stāvlaukums ar grants segumu. Minēto objektu uzvietojumu skatīt rasējumā ŪKT-3. Stāvlaukuma malā, tuvāk esošajam dīķim tiek projektētas 2 ūdensvada skatakas – DN 1500 mm, no dzelzsbetona grodiem. Esošais dīķis un ūdensvada skatakas tiek savienotas ar PVC caurulēm, OD 200 mm, SN 8. Cauruļvadus iebūvēt zem sasalšanas dziļuma ar slīpumu 0.005. Cauruļu galiem dīķī pierīko redeles – aizsargrežģi no tērauda stieņiem Ø 8 mm, un spraugām 10 mm, rupjāku priekšmetu uztveršanai. Dīķa malu ir jānostiprina ar laukakmeņiem. Detalizētākai informācijai skatīt rasējumu ŪKT-16 – Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta, griezums.

Pie ugunsdzēsības rezervuāra atklātas ūdenstilpes nepieciešams uzstādīt informācijas zīmi. Izprojektēto stāvlaukumu atbilstoši Pasūtītāja prasībām paredzēts nožogot.

## 3.2. Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Mores ciemā

### 3.2.1. Maģistrālā pašteces kanalizācijas izbūve Pļavas, Dārza ielās

Projektā paredzēts izbūvēt pašteces kanalizācijas kolektoru pa Pļavas un Dārzu ielām ar savākto notekūdeņu novadīšanu projektētā Dārza ielas kanalizācijas sūkņu stacijā KSS-1.

Sadzīves kanalizācijas kolektora iebūves dziļumi no zemes virsmas līdz teknei ir no 0,90 m līdz 1,88 m, caurules diametrs 200/175 garums 487 m PP monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām, kritums i=no 0.0048 līdz i=0.066 un monolītsienu PVC gludsienu caurulēm ar uzmavām un blīvi D 160 garums 61 m, kritums i=no 0.029 līdz i=0.053.

Projektā paredzēts izbūvēt kanalizācijas skatakas līdz 2 m iebūves dziļumam rūpnieciski ražotas kanalizācijas skatakas no PP monolītsienu materiāla DN 560 mm – 17 gab., un izbūvēt dzelzsbetona saliekamo grodu skatakas ar rūpnieciski izgatavotu akas pamatni DN 1000 mm – 2 gab.

Pie projektētā maģistrālā pašteces kanalizācijas kolektora skatakām pievienot kanalizācijas pievadus no blakus esošajiem apbūves gabaliem. Jaunu māju pieslēgumi pašteces kanalizācijas tīklu izbūve monolītsienu PVC gludsienu caurulēm ar uzmavām un blīvi D 160 ar ieguldes klase SN8, EN 1401. Pieslēguma skaits – 20 gab. Jauno pašteces kanalizācijas atzaru galus noslēgt ar kanalizācijas skataku no PP monolītsienu materiāla DN 400 mm (7. gab.). Vietās, kur nav paredzēta skataka, tiek plānots kanalizācijas atzaru noslēgt ar noslēgtapu, virszemē uzstādot signāla stabiņu (13 gab.) pie ielas sarkanās līnijas vai pie esošiem māju kanalizācijas septiķiem, kuri izvietoti uz sarkanām līnijām.

Pašteces cauruļvadu šķērsojumu vietās ar dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot rūpnieciski ražotās ultra aizsarguzmavas ar smilšu klājumu. Pievienojumus skatakām, ar augstuma starpību lielāku par 0,5 m no kolektora teknes, izbūvēt ar krītcauruli (skatīt standartrasējumus).

Kanalizācijas cauruļvadu krustojumos ar esošiem telekomunikācijas kabeļiem esošos kabeļus ievilkt apvalkcaurulēs.

Būvniecības laikā kanalizācijas skataku novietojums var tikt precizēts pa trasi, lai pēc iespējas izdevīgāk varētu izveidot jaunos māju pieslēgumus.

### 3.2.3. Maģistrālā pašteces kanalizācijas izbūve zaļajā zonā

Projektā paredzēts izbūvēt pašteces kanalizācijas kolektoru pa zaļo zonu savācot notekūdeņus no divām apdzīvotām mājām un pieslēdzoties esošai pašteces kanalizācijai. Detalizētākai informācijai skatīt rasējumu ŪKT-3 un ŪKT-4 – ŪKT ģenerālplāns. Sadzīves kanalizācijas kolektora iebūves dziļumi no zemes virsmas līdz teknei ir no 1,00 m līdz 3,53 m, caurules diametrs 200/175 PP garumā L = 357 m ar kritumu i=no 0.0048 līdz 0.045, no monolītsienu polipropilēna caurulēm ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām un monolītsienu PVC gludsienu caurulēm ar uzmavām un blīvi D 160 garums 27 m, kritums i=0.010.

Projektā paredzēts izbūvēt kanalizācijas skatakas līdz 2 m dziļumam rūpnieciski ražotas kanalizācijas skatakas no PP monolītsienu materiāla DN 560 mm – 5 gab., dziļumā līdz 3 m, kanalizācijas pārkritumos un spiediena dzēšanai tiek paredzēts izbūvēt dzelzsbetona saliekamo grodu skatakas ar rūpnieciski izgatavotu akas pamatni, DN 1000 mm – 6 gab.

Pie projektētā maģistrālā pašteces kanalizācijas kolektora skatakām pievienot kanalizācijas pievadus no blakus esošajiem apbūves gabaliem. Jaunu māju pieslēgumiem pašteces kanalizācijas tīklu izbūve L = 12,8 m garumā no monolītsienu polipropilēna caurulēm ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP un monolītsienu PVC gludsienu caurulēm ar uzmavām un blīvi D 160 ar ieguldes klase SN8, EN 1401. Pieslēguma skaits – 2 gab., kuriem jau ir esošs kanalizācijas izvads, kurš būvniecības laikā jāpārtver. Pievienojuma vietās paredzētas rūpnieciski ražota kanalizācijas skataka no PP monolītsienu materiāla DN 560 mm un dzelzsbetona saliekamo grodu skatakas ar rūpnieciski izgatavotu akas pamatni DN 1000 mm.

Pašteces cauruļvadu šķērsojumu vietās ar dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot rūpnieciski ražotās ultra aizsarguzmavas ar smilšu klājumu. Pievienojumus skatakām, ar augstuma starpību lielāku par 0,5 m no kolektora teknes, izbūvēt ar krītcauruli (skatīt standartrasējumus).

Kanalizācijas cauruļvadu krustojumos ar esošiem telekomunikācijas un elektrības kabeļiem esošos kabeļus ievilkt apvalkcaurulēs. Krustojumos ar pašteces kanalizāciju, paredzēt esošās drenāžas atjaunošanu (pēc nepieciešamības).

Būvniecības laikā kanalizācijas skataku novietojums var tikt precizēts pa trasi, lai pēc iespējas izdevīgāk varētu izveidot jaunos māju pieslēgumus.

### 3.2.4. Maģistrālā spiedvada kanalizācijas izbūve

Projektā paredzēts izbūvēt kanalizācijas spiedvada posmu no projektējamās Dārza ielas   KSS-1 līdz pievienojumam projektējamai pašteces kanalizācijai (spiediena dzēšanas akas   K1-20). Spiedvads izbūvējams no PE caurulēm OD 90 mm PN 10. Kanalizācijas spiedvada iebūves dziļumi no zemes virsmas līdz caurules augšai ir robežās no 0,87 m līdz 1,85 m, bet kritums i=no 0,0093 līdz 0,049 m/m. Pie ieplūdes spiediena dzēšanas akā, spiedvadu paredzēts siltināt putu polisterola apvalkā ar biezumu b=30 mm. Siltinājuma garums L=2.0 m.

Kanalizācijas cauruļvadu krustojumos ar esošiem telekomunikācijas kabeļiem esošos kabeļus ievilkt apvalkcaurulēs.

### 3.2.5. Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 Dārza ielā izbūve

Projektā ir paredzēts izbūvēt jaunu automatizētu pazemes tipa sūkņu staciju ar diviem sūkņiem. Kanalizācijas sūkņu stacija jāparedz komplektā ar noslēgarmatūru un veidgabaliem. Sūkņu vadīšanai jānotiek no vadības paneļa, kas paredzēts āra uzstādīšanai ar drošības klasi IP56. Vadības skapis paredzēts sūkņu darbības, vadības, kontroles un aizsardzības automatizācijai. Sūknētavu paredzēts darbināt automātiskā režīmā, bez cilvēku klātbūtnes. Automātikas sistēmu un vadības skapi jāpiegādā komplektā ar sūkņiem.

Kanalizācijas sūkņu stacijas komplektācijā jāietilpst automātikas skapim, kā minimums ar šādām funkcijām un aprīkojumu:

- kontaktori un drošinātāji;

- ieslēgšanās- izslēgšanās saskaņā ar kontroles signāliem;

- strāvas pārslodzes aizsardzība abiem elektromotoriem,

- termiskās pārslodzes aizsardzība abiem elektromotoriem;

- ampērmetri esošās darbības vizuālai uzraudzībai;

- trīs pozīciju slēdži (izslēgšanās– ieslēgšanās) rokas vai automātiskā režīmā abiem sūkņiem;

- papildus blīvslēgu ūdensnecaurlaidības uzraudzības un griešanās tukšgaitā aizsardzības iekārtas;

- sūkņu darbības algoritma nodrošināšana (ieslēgšanās pie attiecīgā sūkņa “START” līmeņa un izslēgšanās pie “STOP” līmeņa;

- termiskās pārslodzes “RESET” (sākotnējā stāvokļa atjaunošana) slēdzis;

- sūkņu pamīšus ieslēgšanās uz katru sūknēšanas ciklu;

- līmeņa kontrole ar līmeņa devējiem, kas paredzēti notekūdeņiem;

- Trauksmes signāli:

  - nav spriegums fāzē;

  - kāda strāvas pārslodze aktivizēta;

  - kāda termoaizsardzība aktivizēta;

  - sasniegts augsts (zems) avārijas līmenis;

  - zema sūkņa ražība.

Automātikas aprīkojumam jābūt apgādātam ar ierīcēm, kas nodrošina automātisku pāreju no avārijas režīma uz darba režīmu.

Nepieciešamie darbi un aprīkojums:

- sintētiska materiāla (stikla šķiedras) tvertnes iebūve;

- tvertnes nodrošināšana pret uzpeldēšanu;

- projektējamā kanalizācijas kolektora pieslēgšana pie sūkņu stacijas;

- vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi;

- labiekārtošanas darbi;

- sūkņu izcelšanas ierīce (saskaņojot ar pasūtītāju);

- iekārtas avārijas datu pārraidei ar SMS (GSM) un to uzstādīšana;

- sūkņu vadības bloks un tā uzstādīšana;

- darba spriegumi: 380-415V;

- pieslēdzamie sūkņi.

- Vispārceltnieciskie darbi,

- KSS virszemes konstrukcijas montāža.

Pazemes tipa automatizēta kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve paredzēta šādā vietā - Dārza ielā, Q=4,0 l/s. Stacijas augstums: 3,19 m. Ieteicams pielietot kanalizācijas sūkņus ar sekojošām klasēm:

- Dzinēja aizsardzības klase – H,

- Darbarata klase – N.

Kanalizācija sūkņu stacijā KSS-1 ietecams izmanot FLYGT NP3085.183 tipa sūkņus ar jaudu 2,4 kW. Sūkņi aprīkoti ar H klases statoru un N tipa darba ratu. Pieļaujams izmantot citus kanalizācijas sūkņu, kas atbilst aprēķinātiem darba parametriem.

Ieplūdes caurule: PP/OD200, SN8

Līmenis no zemes virsmas atzīmes: - 1.94 m

Spiedvads: PE/OD90, PN10

Līmenis no zemes virsmas atzīmes: - 1,83 m

Iekšējām caurulēm un sūkņu pacelšanas ķēdēm ir jābūt no nerūsējoša tērauda. Detalizētākai informācijai skatīt rasējumu ŪKT-18 Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 griezums, Dārza ielā.

Atbrīvojot kanalizācijas sūkņu stacijas teritoriju, paredzēts veikt koka krūmu izciršanas darbus KSS-1 izbūves vietā, kopā izcērtot aptuveni 2 krūmāju vietas.

Kanalizācijas sūkņu stacijas elektrotehniskais aprīkojums, paskaidrojumi un apzīmējumi par būvprojekta elektrotehnisko daļu uzrādīti ELT sadaļā.

# 4. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU

## 4.1. Darbu izpildes vietas apraksts

Darbu izpildes vieta – Siguldas novads, Mores ciems. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbu vieta kā tas parādīts rasējumos.

## 4.2. Piekļuve darbu izpildes vietai

Darbu izpildes vieta – Siguldas novads, Mores ciems. Piekļuve pa autoceļiem. Piekļuve konkrētai vietai saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto Darbu veikšanas projektu.

## 4.3. Trešo personu piekļuve darbu izpildes vietai

Trešo personu piekļuve darbu izpildes vietai saskaņā ar Darbuzņēmēja līgumu un Darbu veikšanas projektu.

## 4.4. Esošās inženiertehniskās komunikācijas

Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī būvprojekta ģenerālplānos. Inženierkomunikāciju īpašnieku adreses skatīt Plānošanas arhitektūras uzdevumā. Būvuzņēmējam veicot būvdarbus jānodrošina visu esošo komunikāciju aizsargāšana no bojājumiem. Avāriju gadījumā jānodrošina atjaunošana un darbu nodošana komunikāciju īpašniekam. Šķērsojomus ar esošiem telekomunikācijas un elektrības kabeļiem paredzēt tos ievilkt apvalkcaurulēs.

# 5. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

#### Vispārīgi

Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti uzstādīšanai uz esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo komunikāciju pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo cauruļu un atloku precīzu diametru un materiālu, jāveic atsevišķi pārbaudes rakumi. Jāizstrādā precīza dokumentācija un jāatrāda autoruzraugam, kurā kā minimums tiks norādīta pārbaudes rakuma vieta, izmērītais perimetrs, noteiktais cauruļu diametrs, kā arī cauruļu materiāls un cita informācija.

Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta dokumentācijā.

Būvuzņēmējam pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju (rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus.

## 5.1. Artēziskās akas izbūve

Artēziskās akas minimālais debits – 2 l/s. Dziļurbuma sūknis izvēlēts Wilo-SubTWU4-0817-C (7,8 m3/h, h=81m, P=3kW, motora diametrs 4’’, aizsardzības klase IP68, maksimālais uzstādīšanas dziļums 200m, svars 24,9kg, ISO 9906) vai analogs. Precīzi dati (dinamiskais ūdens līmenis) būs pieejami tikai pēc artēziskā urbuma ierīkošanas un akas pases saņemšanas. Dziļurbuma sūkni jāuzstāda vismaz 2,5 m zem dinamiskās ūdens līmeņa (esošajā artēziskā akā – 31,5m). Apvalkcaurules materiāls, armatūra un cauruļvadi, kas saskaras ar ūdeni paredzēti no nerūsējošā tērauda (EN10217 un EN10253). Iekšējo ūdensvadu paviljonā jāmontē no nerūsējošā tērauda caurules DN80 mm un DN50 mm pirms un pēc ūdens skaitītāja. Ūdens uzskaitei paredzēts uzstādīt ūdens skaitītāju DN50 B-Meter vai analogu. Pirms ūdens skaitītāja jāparedz taisns caurules posms vismaz 0,5 m, bet pēc ūdens mērītāja – vismaz 0,3 m. Ārējo ūdensvadu montēt no PE OD110 mm caurulēm (EN 12201) ar spiediena klasi PN10 un diametra sieniņas biezuma attiecībai ir jābūt SDR17. Uz cauruļvada līkumiem lielākiem par 5o jāparedz rūpnieciski ražoti PE līkumi ar dubultuzmavu PE110 savienojumiem. Līkumos jāparedz betona atbalsta bloki, betona klase ne mazāka kā B20.

Virs urbuma izbūvējams paviljons uz betona pamatiem. Virszemes paviljona izmēri ir 2,4 x 2,9 m un augstums 2,6 m. Paviljons paredzēts rūpnieciska ražojuma siltināta ēka, izbūvējams uz pamata blokiem. Betona elementus jāparedz montēt uz svaigas, vienmērīgi izlīdzinātas M50 cementa javas kārtas 2 cm biezumā. Vertikālās šuves jāaizpilda visā pamatu biezumā. Virszemes paviljonā paredzēts uzstādīt elektrisko radiātoru P=0,4 kW. Ārdurvis jāparedz slēdzamas. Virszemes paviljona ēkas arhitektūras risinājumu skatīt lapā ŪKT-30 un pamatu plānu – ŪKT-31.

Artēziskā urbuma teritoriju paredzēts nožogot L=200 m garumā, demontējot esošo žogu un stabus. Žoga sieta acs izmērs 50x50mm, augstums 1,8 m, stieples diametrs 2,5 mm, pārklājums Zn+PVC. Projektā žoga elementi izvēlēti no ražotāja BETAFENCE piedāvātā produkcijas kataloga, bet pieļaujams izmantot cita ražotāja analogu produkciju. Žoga stabi stabi jāparedz cinktoti no iekšpuses un ārpuses, pārklātu ar poliestera slāni, ar nerūsējošā tērauda skavām. Staba parametri - d60x2 mm, h=2,5 m. Žoga stabus nepieciešams iebetonēt ar betona klasi B15. Paredzēt divviru žoga vārtus 3,5x1,8(h) m ar aizslēdzamām vērtnēm.

No Siguldas ielas līdz urbuma paviljonam paredzēt grantētu piebraucamo ceļu ar platumu 3 m. Ceļa šķērsgriezumu skatīt lapā ŪKT-29.

Elektrības pieslēgumu, apgaismojumu un esošā elektrības kabeļa pārcelšanu skatīt EL un ELT sadaļās.

## 5.1. NAI izbūve

#### Automātiskās restes

Notekūdens priekšattīrīšana paredzēta automātiskās spirālveida restēs ConSieve 20 vai analogā iekārtā ar caurplūdumu 3-4 l/s. Iekārtai jābūt no nerūsējošā tērauda materiāla (AISI 316), t.sk. restēm un rāmim. Automātiskai presei jābūt aprīkotai ar atūdeņošanas presi, virsmā jāparedz lūka apkalpes un tīrīšanas vajadzībām. Siles diametrs – 230 mm, biezums 3 mm no nerūsējošā tērauda SS 316, kura jāaprīko ar viegli noņemamu atveri virs atkritumu izejas. Preses daļa jāparedz caurumotā caurules nodalījumā. Sieta garums 920 mm, platums 200 mm, veidots no pusapļa perforētas plāknes ar diametru 3 mm. Automātiskās restes jāpiestriprina pie grīdas ar nerūsējošā tērauda skrūvēm. Automātiskās restes plānots novietot rekonstruējamā NAI ēkā. Automātisko restu rasējumu skatīt lapā ŪKT-47.

Priekšattīrīšanas vajadzībām nepieciešamās ēkas rekonstrukcijas darbus un rasējumus skatīt BK, AVK un EL um ELT sadaļās.

#### Notekūdens bioloģiskās attīrīšana

Pēc notekūdens priekšattīrīšanas paredzēts novadīt notekūdeņus bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtās. Bioloģiskā notekūdens attīrīšana paredzēta rūpnieciski ražotās divās iekārtās BIO-20 vai analogās. Iekārtas paredzētas notekūdens plūsmai Qmax=40 m3/dn un 200 CE. Bioloģiskās iekārtas gabarīti – 3500x2000x2800 (garums x platums x dziļums). Iekārtas korpuss paredzēts no nerūsējošā tērauda (SS 304). Iekārtā jānodrošina nitrifikācijas un denitrifikācijas procesus, kuros nav nepieciešams pielietot ķimikālijas. Apstrādes procesam jābūt pašregulējošam. Iekārtai automātiski jāreaģē uz izmaiņām plūsmā visas dienas garumā. Notekūdens aerācijas nodrošināšana paredzēta ar membrānas tipa aerācijas elementiem (2x10 gab.), kas novietoti tvertnes dibenā ar iespēju tos viegli izņemt no kameras. Nepieciešamo gaisu aerācijas nodrošināšanai jānodrošina no 2 sausiem kompresoriem, kuri novietoti vienā nerūsējošā tērauda kastē 700mmx450mm (SS 304) blakus bio konteineriem. Viens kompresors darba, otrs – rezervē. Paredzētā kompresora modelis ir SCL K05-TD, jauda 3 kW, svars 40 kg. Kompresoru var paredzēt arī līdzīgu. No kompresora paredzēts nerūsējošā tērauda cauruļvads DN80, kas sadalās uz DN65, ievadot gaisu aerācijas kamerās (bio konteineros). Bio iekārtās jāparedz mikseris aerācijas sistēmas veicināšanai. Miksera paredzētā jauda – 1 kW. Bio iekārtas jānovieto uz dzelzsbetona pamata plātnes, kuras rasējumu skatīt BK daļā. Pirms izbūves jāpārliecinās pamata plātnes līdzenums (pieļaujama atkāpe ± 5 mm visos virzienos). Jāpārliecinās, ka rezervuāra iekštelpās nav nekādu svešķermeņu un atmosfēras ūdens. Pirms manipulācijām ar rezervuāru atmosfēras ūdens jāizsūknē. Pārliecināties, ka uz betona pamatnes plātnes nav nekādu priekšmetu, akmeņu, mālu un taml. un, ja ir, tad tos novākt. Ja betona pamatnes plātne nav notīrīta no šiem netīrumiem, uzstādīšanu neturpināt. Veiktos ūdensnecaurlaidīgu cauruļu pievienojumus noblīvēt ar tepi. NAI tehnoloģiskās shēmas rasējumus skatīt lapās ŪKT-42 un ŪKT-43.

#### Dūņu mineralizātors

Liekām dūņām no iekārtas jābūt anaerobi stabilizētām, lai vairāk neturpina bioloģiski sadalīties. Tām jābūt bez smaržas, droši pārstrādājamas un bez toksiskiem piemaisījumiem. Liekās dūņas radušās notekūdens attīrīšanas procesā paredzēts pārsūknēt ar pārvietojamu sūkni uz dūņu mineralizātoru. Sūkņa ražība Q=3 m3/h un celšanas augstums H=4 m. Katrā bio konteinerā jābūt 1 darba sūknis. Dūņu mineralizātora gabarīti - 2390x2190x2710 (garums x platums x dziļums). Mineralizātora tvertne ir rūpnieciski ražota no PP materiāla. Tā ir slēgta, hermātiska, viegli tīrāma (izsūknējot dūņas), kas nepieļauj ūdens noplūdes. Tvertni jāparedz 0,15 m virs zemes līmeņa. Mineralizātoru paredzēts izbūvēt uz dzelzsbetona pamata plātnes, kuras rasējumu skatīt BK daļā. Mineralizātora rasējumu skatīt lapā ŪKT-44. Pārsūknēt liekās dūņas no bio konteineriem plānots pa diviem PE cauruļvadiem (EN 12201) OD 63 mm, spiediena klase PN10, caurules un diametra sieniņas biezuma attiecībai ir jābūt SDR17. No dūņu mineralizātora paredzēts atgriezt ūdeni uz attīrīšanas iekārtām pa pašteces kanalizācijas monolītsienu PVC gludsienu caurulēm ar uzmavām un blīvi D110 ar ieguldes klasi SN8, EN 1452. Dūņu mineralizātora rasējumu skatīt lapā ŪKT-44.

#### Paraugu ņemšanas aka

Pirms un pēc notekūdens attīrīšanas paredzētas paraugu ņemšanas akas. Paredzētās akas ir rūpnieciski ražotas PP (polipropilēna) materiāla skatakas DN 560 mm, ar akas lūkas diametru, kas lielāks par 400 mm. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Paraugu ņemšanas aku rasējumus skatīt lapā ŪKT-45.

#### Plūsmas sadales aka

Pirms bioloģiskās notekūdens attīrīšanas paredzēta pūsmu sadales aka. Plūsmas sadales akā plānots uzstādīt nažveida aizbīdņus DN200 mm (ISO 5752), izmantojot atloka adapterus uz monolītsienu PVC gludsienu caurulēm ar uzmavām un blīvi D200 ar ieguldes klasi SN8, EN 1401. Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jāhermetizē un uz cauruļvada jāuzliek rūpnieciski izgatavota aizsargčaula. Aizbīdņi un veidgabali ir jāliek uz betona pamatnes (betona klase ne mazāka kā B20). Plūsmas sadales akas rasējumu skatīt lapā ŪKT-41.

#### Plūsmas mērīšanas aka

Pēc notekūdens bioloģiskās attīrīšanas paredzēta plūsmas mērīšanas aka, kas ir no saliekamā dzelzsbetona elementiem DN 1500 mm ar akas lūkas diametru, kas lielāks par 600 mm. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 prasībām, betons – LVS EN 206 -1 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējumiem materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku vāks čuguna zaļajā zonā >250 kN. Dzelzsbetona akā ir jāuzstāda notekūdens mērītājs pašteces plūsmai MJK 713 vai analogs. Iekārtai un elektronikai jābūt ūdens izturīgiem (IP 68 un IP 65 drošības klase). Mērītāja sensors jāparedz  ar ultraskaņas darbības principu. Sensora drošības klase IP 68, ūdens izturīgs, EN50081-1, EN50082-1. Sensors jāuzstāda kopā ar sintezētāju. Sintezētājā pielieto spiediena un vakuma sintezācijas metodi. Kad sinezētājs saņem starta signālu no kontrolpaneļa vai ārējā kontroliera - paraugu ievākšanas kameru hermetizē un tajā uztur spiedienu, lai sintezācijas kameru iztīrītu no nogulsnēm, kas radušās iepriekšējās sintezēšanas rezultātā. Pēc tam vakumu atjauno no jauna (līdz kamera piepildās) un atjauno spiedienu, lai attīrītu kameru no visiem atlikumiem. Kad nepieciešamais līmenis sasniegts - izejas vārsts atveras un šķidrums tiek ievadīts nerūsējošā tērauda rezervuārā, kas paredzēts tā savākšanai. Ja mēramais paraugs nepiepilda sintezācijas kameru noteiktajā laikā (tas nozīme, ka ievadcaurulīte ir tikusi aizsprostota, ir notikusi dehermetizācija), tad caurulītē no jauna padod spiedienu, tā iztīrās un kameras piepildīšana tiek veikta no jauna. Ja īsā laikā notiek līdzīga kļūme, sintezētājs nosūta trauksmes signālu un iedegas trauksmes displejs (uz kontrolpaneļa).

Mērītājs jāaprīko ar kontrolpaneli jeb plūsmas pārveidotāju, ko jāuzstāda NAI rekonstruējamā ēkā. Kontrolpaneļa gabarīti 185 x 240 x 115 mm (hx w x d). Plūsmas pārveidotāja materiāls – polistirols, drošības klase IP 65, jāuztver ienākošais signāls no ultraskaņas sensora, jābūt ar LCD displeju mērītāja programmēšanai un datu nolasīšanai. Pārveidotāja pielietotās plūsmas aprēķina formulām jāatbilst ISO 1438. Jānodrošina plūsmas mērītāju datu savietojamība ar SCADA sistēmu, pārsūtot iegūtos rezultātus uz Lorupes NAI (16,3 km attālumā no Mores ciema). Plūsmas mērīšanas akas rasējumus skatīt lapā ŪKT-46.

#### Drenāža

Drenāžu NAI teritorijā jāparedz no tehniskās drenāžas PEH uzmavu caurulēm ar perforāciju OD110. Caurules perforāciju paredzēt četrās rindās. Caurules izbūves slīpums i=0,020 līdz 0,022. Drenāžas caurules paredzēt apbērt ar skalotiem oļiem ar diametru līdz 32 mm.

Izlaidi jāparedz esošā grāvī, kura malu jānoklāj ar ģeopaklāju Secumat, velto ģeotekstilu SNW15 un ģeopaklāju Enkamat A. Pretorozijas paklājs SECUMAT ir 2 cm augsts sintētisks paklājs. Tas ir elastīgs, ūdens un sakņu caurlaidīgs. Augu saknes kopā ar šo ģeoarmatūru veido blīvu pinumu, kurš neļauj aizskalot prom grunti un izraut vai aizskalot augu saknes. Ūdens, ar ģeopaklāju izklātās nogāzēs, tekot iesūcas gruntī. Ģeotekstils SNW15 ir mehāniski stiprināts neausts materiāls, kas izgatavots no bezgalīgiem polipropilēna diegiem, izturīgiem pret UV-starojumu. Ģeotekstila mehāniskās īpašības garantē paaugstinātu noturību pret bojājumiem, kas rodas likšanas procesā un ilgu izturību. Ģeopaklājs Enkamat A ir erozijas novēršanas paklājs ar šķiedru struktūras poliamīdu. Ģeopaklāja biezums ir 22 mm. Paklājs ir rūpnīcā iepildīts ar 2-6 mm šķembu un 20 kg/m2 bitumena pildvielu. Pildījuma caurlaidība ir 30 l (sxm2) ar 100 mm spiediena augstumu. Minētos ģeopaklājus un ģeotekstilus var aizvietot ar cietiem analogiem materiāliem, kas atbilst aprakstītām īpašībām un ISO 9001. Drenāžas izlaidi sošā grāvī un nogāzes stiprinājuma rasējumu skatīt lapā ŪKT-39.

#### Ūdens uztvērējaka no grāvja

Ūdens uztvērējaku no grāvja paredzēts izbūvēt no saliekamā dzelzsbetona elementiem DN 1000 mm ar akas lūkas diametru, kas lielāks par 600 mm. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 prasībām, betons – LVS EN 206 -1 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējumiem materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku vāks čuguna zaļajā zonā >250 kN. Akas apakšējā daļā jāizbūvē atvērums D=160 mm, kuru no ārpuses jānosedz ar akmeņiem ∅>160mm un oļu uzbērumu (filtrs). Oļu frakcijas izmērs ir vismaz 15-20 mm. Akā jāparedz nosēddaļa 0,5 m. Akas virsma paredzēta 0,2 m virs zemes. Aku jāizbūvē uz smilts pamatnes h=0,1 m. Akā ir jāizbūvē kāpšļi. No uztvērējakas paredzēts pašteces kanalizācijas kolektors no monolītsienu polipropilēna caurulēm ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP ar ieguldes klasi SN8. Pašteces cauruļvadu šķērsojumu vietās ar dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot rūpnieciski ražotās ultra aizsarguzmavas ar smilšu klājumu.

#### Spice

Ūdens ieguvei tehniskām vajadzībām paredzēta spice. Spici jāiedzen ar cinkotu tērauda cauruli DN40 (ISO 1127), galā uzstādot perforētās caurules filtru ar misiņa sietu. Spices akas galvu jāizbūvē delzsbetona grodu akā DN 1500 mm. Dzelzsbetona elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1916 vai LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Betonam jābūt LVS EN 206 – 1. Darba izpildei lietojamā betona klase C25/30, caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Ūdens uzsūkšanai un padevei ūdensapgādes sistēmā paredzēts sūknis Grundfos JP5 ar ražību Q=1,3 m3/h, spiedienu H=2,2 m, jaudu P=0,78 kW (ISO 9906). Sūkni var izvēlēties analogu. Sūkņa maksimālais celšanas augstums ir 8 m. Ja spices dziļums pārsniegs 8 m, jāizvēlas atbilstošs dziļurbuma sūknis. Sūkni ir jāaprīko ar spiedkatlu ar tilpumu 50 l. Spiedkatlam jāatbilst CE spiedieniekārtu direktīvām un kvalitātes sertifikātam UNI EN ISO 9001/2000. Sūkni jāmontē uz spiedkatla. Zem spiedkatla jāizveido betona pamatne H=0,1 m. Betona klase ne mazāka kā B20. Iekšējam ūdensvadam spices akā jābūt no cinkota tērauda DN25 mm. Jānodrošina ISO cauruļvadu savienojums DN32 akā, lai pārietu uz ārējo ūdensvadu PE OD32 mm, spiediena klase PN10, caurules un diametra sieniņas biezuma attiecībai ir jābūt SDR11 (EN 12201). Akā jāizbūvē grīdas traps PP D50 mm un jāpievieno pašteces kanalizācijas caurule PP OD50 mm ar ieguldes klasi SN4. Spices akas vāku izbūvēt no koka dēļiem, kurus jāapstrādā ar antiseptiķi. Virs apstrādādiem koka dēļiem jāpiestiprina cinkotais skārds. Zem koka dēļiem – akmens vati h=50 mm, kura siltuma caurlaidības koeficients λ=0,043 W/(mK), reakcija ar uguni A1, atbilstoši EN 13 501-1. Zem akmens vates jāpiestiprina OSB-3 mitrumizturīgā plātne 6,0 mm biezumā. Siltināts koka vāks jāparedz aizslēdzams ar piekaramo atslēgu. Pie dēļu vāka jāpiestiprina cinkots piekaramās atslēgas stiprinājums un dzelzsbetona akas groda armatūras „izejošā” daļa jāaizliec par 90o. Ja izejošās dzelzsbetona groda armatūras nav vai tā nav atbilstoša siltināta vāka stiprināšanai, paredzēt dzelzsbetona grodā caruma izurbšanu stiprinājumu montāžai. Akā jāizbūvē kāpšļi. Jāparedz zemes uzbērums ap grodu aku vismaz 1 m platumā no grodu akas malas. Spices aka paredzēta 0,8 m virs zemes līmeņa. Spices akas rasējumu skatīt lapā ŪKT-37.

No spices jāparedz ūdens piegāde automātiskām restēm DN15 mm un pie laistāmā krāna DN25 mm. Iekšējam ūdensvadam NAI ēkā jāizmanto kompozīta materiāla caurules Wavin Tigris Alupex vai analogas daudzslāņu kompozītcaurules.

## 5.3. ŪKT daļa

### 5.3.1. Ūdensvada izbūve

#### Caurules

Ūdensvada tīkliem paredzētas plastmasa – polietilēna (PE) un polivinilhlorīda (PVC) caurules. Maģistrālo cauruļvadu diametrs OD 110 un OD 50 mm, ugunsdzēsības cauruļvadu diametrs OD 200 mm. Ūdensvada pievadus līdz zemes gabalu robežai ir paredzēts izbūvēt no polietilēna (PE) caurulēm ar diametru OD32. PE plastmasas caurules un diametra sieniņas biezuma attiecībai ir jābūt SDR11 un marka PEHD. Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās. Cauruļu sieniņu biezums atbilstoši EN prasībām. Posmos, kur ir paredzēta cauruļvadu izbūve ar caurduršanas metodi caurulēm ir jābūt ar PP (polipropilēna) aizsargslāni.

Polietilēna cauruļu plastiskumam jānodrošina iebūvējamā cauruļvada virziena maiņa. Ievērojot cauruļu diametrus un attiecīgos atļautos caurules liekuma rādiusus, tiek paredzēts izveidot līkumus (OD 50 mm un OD 32 mm caurulēm). Rūpnieciski ražoti līkumi paredzēti caurulei OD 110 mm, ja līkums ir lielāks par 5o.

Jaunbūvētā ūdensvada pieslēgumu esošajam ūdensvadam ir jāveic tikai tad, kad veikta jaunizbūvētā cauruļvada hidrauliskā pārbaude.

Tranšejas jāaizber ar zemi - mālsmilti, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja.

#### Akas

Ūdensvada akas paredzētas no saliekamā dzelzsbetona elementiem. Dzelzsbetona elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1916 vai LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Betonam jābūt LVS EN 206 – 1. Darba izpildei lietojamā betona klase C25/30, caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Cauruļvadu savienojumu vietās pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681-1 prasībām. Jāizmanto dzelzsbetona grodus ar speciālu montāžas gropi, starp kuriem ievietota blīvgumija, nodrošinot ūdens necaurlaidību. Ūdensvada aku konstrukciju skatīt standartrasējumos. Akām jābūt hidroizolētām, jānodrošina akas hermētiskums. Hidroizloāciju akās jāveic ar Stop Water mastiku h=30-50 mm biezumā vai līdzvērtīgu hidroizolāciju, kas pilnībā nodrošinātu ūdens un mitruma necaurlaidību konstrukcijās visā ekspluatācijas laikā.

Ūdensvada aku iekšējais diametrs –1500mm un 1000mm. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku vāki no čuguna uz braucamās daļas slodze > 400 kN (asfaltētās ielās peldoša tipa, grantētās ielās nepeldoša tipa), bet zaļajā zonā >250 kN. Aku vāku konstrukciju skatīt standartrasējumos. Dzelzsbetona grodu apkalpes akas ir jāizvieto maģistrālo cauruļu atzaru un aizbīdņu vietās.

Grantētās ielās ķeta aku vāka pamatnei jābūt iebetonētai (R=70cm), H=10cm pie akas vāka pamatnes ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā. Dzelzsbetona grodu aku vākiem jābūt vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī.

Aku grodiem, pamatnēm un pārsegumam ir jābūt no rūpnieciski ražotiem betona elementiem. Rūpnieciski ražotie aku betona grodi ir jābalsta uz 150 mm biezas betona pamatnes. Precīzs apkalpes akas dziļums ir jānosaka balstoties pēc caurules iebūves dziļumu. Attālumam starp akas pamatni un caurules apakšu jābūt 250 mm.

Projektā paredzēti betona balsti un atbalsta bloki zem OD 50 mm caurules māju pieslēguma vietās. Būvniecības laikā izvērtēt nepieciešamību veikt balstu izbūvi minētās vietās un maģistrālā cauruļvada pagriezienos.

#### Armatūra

Ūdensvada cauruļvadiem un veidgabaliem jāatbilst LVS EN 545 prasībām. Cauruļvadu un veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2.

Noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, aizbīdņiem jābūt ķīļveida ar elastīgu blīvējumu un pārklātam ar pulverkrāsojumu. Noslēgarmatūras spiediena klase PN 16. Veidgabalu atlokiem jābūt rotējoša tipa, veidgabaliem jābūt pārklātam ar pulverkrāsojumu, savā starpā saderīgiem un ar nerūsējošiem stiprinājuma elementiem.

Visi maģistrālie ūdensvada aizbīdņi iebūvējami akās. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO normatīviem.

Vietas, starp cauruli un aku grodiem ir jāhermetizē un uz cauruļvada jāuzliek rūpnieciski izgatavota aizsargčaula.

Aizbīdņi un veidgabali ir jāliek uz betona pamatnes (betona klase ne mazāka kā B20).

#### Patērētāju pieslēgumi

Projektā paredzēti māju ūdensvada pieslēgumi. Katrai individuāli dzīvojami ēkai paredzēts atsevišķs pievads līdz esošam pievadam.

Ēku pievadi ar diametru OD 32 mm. Pievienojumi maģistrālei ar sedlu uzlikām un servisa ventili, grantētās ielā pieslēgumi ierīkoti jaunās dzelzsbetona grodu akā DN1000 mm. Izvads pie gruntsgabala robežas pievienojams pie esošā ūdensvada pievada (ar dubultuzmavu). Māju pieslēgumu konstrukciju skatīt standartrasējumos.

#### Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta

Ūdens ņemšanu paredzēt no 2 saliekamā dzelzsbetona grodu akām DN 1500 mm. Dzelzsbetona elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1916 vai LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Betonam jābūt LVS EN 206 – 1. Darba izpildei lietojamā betona klase C25/30, caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Cauruļvadu savienojumu vietās pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681-1 prasībām. Akām jābūt hidroizolētām, jānodrošina akas hermētiskums. Hidroizolācijai pielietotais materiāls – Stop Water h=30-50 mm vai līdzīgas mastikas materiāls.

Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku vāks no čuguna 40t ar iekšējo diametru D600 mm. Dzelzsbetona grodu akas vākiem jābūt ar vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī. Virs dzelzsbetona grodiem DN 1500 mm paredzēt dzelzsbetona skatakas kakla gredzenu ar iekšējo diametru D700 mm uz dzelzsbetona plātnes ar lūku D700 mm. Dzelzsbetona skatakas kakla gredzenā japaredz siltināts vāks, kas sastāv no mitrumizturīgā zilā putuplasta EPS150 (FS25) D=580 mm, h=50 mm un OSB-3 mitrumizturīgās plātnes D=580 mm, h=10 mm. Virs mitrumizturīgās plātnes paredzēt vāka rokturi. Siltināta vāks var sastāvēt no citiem, līdzvērtīgiem materiāliem.

0,5 m zem ūdens iespējamā sasalšanas līmeņa dīķī jāiegulda monolītsienu PVC gludsienu caurules ar uzmavām un blīvi D 200 ar ieguldes klasi SN8, EN 1401. Caurules slīpumu i=0,005 paredzēt uz dzelzsbetona aku grodiem. Cauruļu galiem dīķī jāpierīko redeles – aizsargrežģi no tērauda stieņiem Ø 8 mm, un spraugām 10 mm, rupjāku priekšmetu uztveršanai. Cauruļvadu šķērsojumu vietās ar dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot rūpnieciski ražotās ultra aizsarguzmavas ar smilšu klājumu. Akās jāparedz aizbīdnis DN200 un teleskopiskais kāta pagarinātājs.

Pirms darbu veikšanas jāparedz esošā dīķa nosusināšana līdz pieļaujamam līmenim darba veikšanai. Dīķa malu cauruļvada izbūves vietā paredzēts noklāt ar laukakmeņiem Ø200-300 mm, lai nostiprinātu nogāzi.

Izbūvējot stāvlaukumu, esošā augsne jānoņem 0,65 m biezā kārtā. Jānoblietē esošā grunts, jāuzklāj drenāžas kārta 0,4 m biezumā – smilts ar fitlrācijas koeficientu >1m/dnn, un jāuzklā grants slānis 0,25 m biezumā frakciju 0-60 mm. Jāparedz 1% liels slīpums uz dīķa pusi. Izbūvējot ceļa cegumu jāparedz šķembu maisījums 0,20 m biezā slānī pirms grants maisījuma. Pievadceļa konstrukciju skatīt lapā ŪKT-29.

Jaunā žoga sieta acs izmērs 50x50mm, augstums 1,8 m, stieples diametrs 2,5 mm, pārklājums Zn+PVC. Projektā žoga elementi izvēlēti no ražotāja BETAFENCE piedāvātā produkcijas kataloga, bet pieļaujams izmantot cita ražotāja analogu produkciju. Žoga stabi stabi jāparedz cinktoti no iekšpuses un ārpuses, pārklātu ar poliestera slāni, ar nerūsējošā tērauda skavām. Staba parametri - d60x2 mm, h=2,5 m. Žoga stabus nepieciešams iebetonēt ar betona klasi B15. Paredzēt divviru žoga vārtus 3,5x1,8(h) m ar aizslēdzamām vērtnēm. Uz žoga jāuzstāda informācijas zīme par ūdens ņemšanas vietu ugunsdzēsības vajadzībām.

### 5.3.2. Kanalizācijas izbūve

#### Caurules

Maģistrālas pašteces kanalizācijai paredzētas no monolītsienu polipropilēna caurulēm ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP ar ieguldes klase SN8. Jaunu māju pieslēgumi pašteces kanalizācijas tīklu izbūve monolītsienu PVC gludsienu caurulēm ar uzmavām un blīvi D 160 ar ieguldes klase SN8, EN 1401.

Pašteces cauruļvadu šķērsojumu vietās ar dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot rūpnieciski ražotās ultra aizsarguzmavas ar smilšu klājumu.

Spiedvadu OD90 mm pie ieejas spiediena dzēšanas akā K1-20 paredzēt siltumizolēt ar siltumizolācijas apvalku (čaulu) no putu polisterola materiāla (EPS), biezums b=30 mm, siltumvadītspējas koeficients λ =0,036 W/(m × K). Var paredzēt arī analogu siltumizolācijas materiālu, kas nodrošinātu cauruļvada izolācijas spēju, tomēt materiāls nevar būt indīgs vai pūstošs, tam jāsaglabā forma, nesamirktu, nesabruktu mitruma iedarbībā un neizdalītu kaitīgās gāzes.

Tranšejas jāaizber ar zemi - mālsmilti, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja.

#### Akas

Kanalizācijas skatakas uz ielām paredzētas no saliekamā dzelzsbetona elementiem DN1000 mm un no PP (polipropilēna) materiāla DN560 mm.

Kanalizācijas skatakas uz maģistrālā kanalizācijas kolektora ar iebūves dziļumu lielāku par 2 m paredzētas no saliekamā dzelzsbetona elementiem DN 1000 mm ar rūpnieciski izgatavotu akas pamatni ar teknēm, ar akas lūkas diametru, kas lielāks par 600 mm un no plastmasas skatakas dziļumā, kas mazākas par 2 m izbūvēt PP (polipropilēna) materiāla skatakas DN 560 mm, ar akas lūkas diametru, kas lielāks par 400 mm.

Kanalizācijas skatakas, kas veido lielāku pārkritumu par 0,5 m izbūvēt dzelzsbetona grodu akas DN 1000 mm, izbūvējot krītcauruli akas iekšpusē (skatīt ŪKT-22).

Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 prasībām, betons – LVS EN 206 -1 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējumiem materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Jāizmanto dzelzsbetona grodus ar speciālu montāžas gropi, starp kuriem ievietota blīvgumija, nodrošinot ūdens necaurlaidību.

Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai (R=70cm), H=10cm pie akas vāka pamatnes ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā. Aku vāki čuguna uz braucamās daļas slodze ar nestspēju 40tn (grantētās ielās nepeldoša tipa), bet zaļajā zonā >250 kN. Aku vāku konstrukciju skatīt standartrasējumā ŪKT-21. Dzelzsbetona grodu akas vākiem jābūt ar vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī. Plastmasas skatakām vāks ar ne mazāk, kā vienu atvēršanas ligzdu.

Dzelzsbetona grodu apkalpes akas ir jāizvieto kolektora pagrieziena vietās, kā tas parādīts ģenerālplānā (akas novietojuma vieta var tikt precizēta būvniecības laikā, lai pēc iespējas izdevīgāk varētu izbūvēt māju pieslēgumus).

Dzelzsbetona grodu apkalpes akām ir jābūt ar minimālo iekšējo diametru sākot no 1000mm.

Kanalizācijas akās jāveic hidroizolācija ar K11 Sulfatex sistēmu (vai līdzvērtīgu), kas paredzēta kanalizācijas sistēmu aku hidroizolācijai ar augstu noturību pret sulfātiem. Izlietojums 3 kg/m2.

#### Patērētāju pieslēgumi

Veicot kanalizācijas ielu tīklu izbūvi, vienlaicīgi paredzēts izbūvēt arī pievadus ēkām līdz sarkanai līnijai vai zemes īpašuma robežai.

Atzari individuāli dzīvojamajām ēkām paredzēti no OD160mm PVC sadzīves kanalizācijas caurulēm. Māju pieslēgumu konstrukciju skatīt standartrasējumos.

# 6. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

## 6.1. Ievads

Detalizēta būvdarbu veikšanas shēma un satiksmes organizēšana jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam Darbu organizācijas projektā. Darbu organizācijas projektā norādīt būvmateriālu krautuves, būvgružu atbērtnes, tehnikas novietnes un strādnieku sadzīves telpas.

Būvorganizācijai jāizstrādā būvdarbu veikšanas projektu atbilstoši esošajai situācijai un tehnoloģiskiem iespējām un saskaņā ar LBN 310-05 “ Darbu veikšanas projekts”.

## 6.2. Būvdarbu kalendārais plāns

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam dabu veicējam Darbu veikšanas projektā. Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā.

Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēma par konkrēto ielu vai ielas posma slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar pašvaldību.

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu līguma.

## 6.3. Būvdarbu organizācija

Atbilstoši 1997. gada 1. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 172. punktam būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās, ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.  Būvdarbus jāveic, ievērojot Ministru kabineta noteikumi Nr. 318 “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos” un citu SNiP III-4-80(2000) daļas būvnormatīvu prasības.

Nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietojamo tualešu izvietojumu būvniecības darbu laikā.

#### Būvdarbu sagatavošanas periods

Lai uzsāktu būvdarbus ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas. Informācija par esošo komunikāciju īpašniekiem dota Plānošanas un arhitektūras uzdevumā. Pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju (rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus.

Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiekārto būvlaukums. Jāuzstāda vagoniņi un tualetes celtnieku vajadzībām, jāiekārto materiālu nokraušanas laukumi.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē būvgrāvja robežas un bīstamās zonas. Jāatzīmē vietas, kur tiks šķērsotas esošās komunikācijas. Transporta līdzekļu kustības organizācijai uzstādīt ceļa un brīdinājuma zīmes. Jānodrošina gājējiem un transportlīdzekļiem droši pārvietošanās apstākļi.

Vispirms izbūvē maģistrālos tīklus pēc tam pārslēdz esošos pieslēgumus.

Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus. Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos aktos noteiktās iestādēs, saņemot atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK noteikumiem Nr.239

#### Trases uzmērīšana un nospraušana

Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu, arī autoceļa piketāžas, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā, ciktāl tas attiecas uz konkrēto būvi.

Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā.

Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši ģeodēziskie instrumenti un mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un to pārbaudes, verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem pasūtītājam, būvdarbu uzraugiem un būvniecības kontroles institūcijām. Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas protokoli. Ja nav prasīta citādi, tad būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst 3. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā.

#### Būvniecības periods

Jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem bojājumiem. Pēc koku nozāģēšanas celmu bedres ir jānolīdzina. Uzsākot rakšanas darbus vispirms pa būvgrāvja robežu ir jāizgriež un jānoņem asfalts. Rokot būvgrāvi, virsējo grunts kārtu ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams.

Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana savai dzīvesvietai, kā arī neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsēju piekļūšana kur tas nepieciešams. Rakšana katrā posmā jāveic pēc to māju īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā.

Pirms projektējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves citu inženierkomunikāciju tiešā tuvumā, jāveic to atšurfēšana un novietnes precizēšana.

Informāciju par tuvumā esošām grants karjerām, nomaināmajai gruntij tranšejām būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar atbilstošajiem būvnormatīviem, projektu saskaņojot ar Pasūtītāju.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvgružu nogādāšanu uz būvgružu izgāztuvēm. Izrakstās grunts pagaidu uzglabāšanas vietas Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju. Būvniecības, azbestu saturošos un bīstamos atkritumus savākt, šķirot un nodod pārstrādei specializētiem atkritumu pārstrādātājiem, kuriem ir attiecīgās atļaujas.

Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo komunikāciju aizsardzības pasākumus. Tur kur tas nepieciešams, tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprināšanas paņēmienu. Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas.

Grunts slānis zem cauruļvadiem nepieciešams norakt un aizstāt ar piemērotas kvalitātes pievesto grunti, piemēram, mālsmilti.

Ūdensvada un kanalizācijas kolektorus ir jāizbūvē pa posmiem no akas līdz akai. Aku novietojuma vietas būvniecības procesa laikā ir jāprecizē. Posma izbūve ir jāsāk ar akas montāžu un izbūvi būvgrāvī, tad uz iepriekš sagatavotas pamatnes ir jāiegulda cauruļvads un jāsavieno ar nākošo aku. Māju pieslēgumi ir jāizbūvē reizē ar tīkla izbūvi. Ja nepieciešams, ir jāveic gruntsūdens līmeņa pazemināšana, bet ūdens novadīšanas vieta ir jāsaskaņo ar atbildīgajām institūcijām. Būvgrāvis ir jānostiprina tā, lai būvniecības gaitā nepieļautu nobrukumus, kas var izjaukt dabīgo grunts sablīvējumu ap šķērsojošām inženierkomunikācijām. Būvgrāvja nostiprināšanai izmantot hidrauliskās atbalstsienas vai rievsienas. Vietās, kur būvgrāvja dziļums ir mazāks par 2 m var izmantot dēļu atbalstsienas. Vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, cauruļvadu un kabeļu nostiprināšanu ir jāveic saskaņā ar atbildīgo tīklu dienestu speciālistu norādījumiem. Ja nepieciešams rakšanas darbi šajās vietās ir jāveic ar rokām.

Ceļa segums pēc izbūves nedrīkst būt sliktāk par esošā seguma kvalitāti. Vietās, kur cauruļvada izbūve paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, cauruļvada apbēršana jāveic uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai novērstu cauruļvada uzpeldēšanu gruntsūdens pazemināšanas iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma gadījumā.

Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izbūves secību un virzienu jāplāno būvuzņēmējam, saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto laika grafiku un darbu veikšanas grafiku.

Visu inženierkomunikāciju būvniecība notiek vienlaicīgi. Vispirms izbūvē maģistrālos tīklus pēc tam pārslēdz esošos pieslēgumus.

Visu darbu veikšanas laikā pastāvīgi sekot ēku nesošo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un, ja parādās kaut kādas redzamas deformācijas, sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties būvdarbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāja pārstāvi un izstrādāt nostiprināšanas risinājumus.

Būvuzņēmējam veicot darbus, regulāri jānoformē segto darbu akti ar visu nepieciešamo dokumentāciju, kas tiem jāpievieno.

Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana. Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzņēmējs nodrošina būvlaukuma pagaidu aprīkojuma demontāžu, demobilizāciju un vietas atjaunošanu, kā minimums iepriekšējā izskatā.

## 6.4. Vides aizsardzības pasākumi

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam.

Veicot teritorijas apbūvi nav pieļaujama Gulspues, augsnes, iežu un gruntsūdeņu piesārņošana, Gaujas nacionālā parka vērtību, īpaši aizsargājamu sugu atradņu un biotopu iznīcināšana vai degrdēšana.

## 6.5. Pasākumi kvalitātes nodrošināšanai būvlaukumā

Būvniecības laikā būvuzņēmējam ir jābūt izstrādātam pasākumu plānam par būvdarbu kvalitātes nodrošināšanu būvlaukumā. Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam.

## 6.6. Jaunu cauruļvadu izbūve ar beztranšejas metodi

Slēgto jeb beztranšejas metožu izmantošana salīdzinājumā ar tradicionālajām atklātajām metodēm ( tranšejas rakšana – grunts izņemšana) palīdz samazināt to izdevumu daļu, kas saistīta ar grunts izņemšanu, tranšeju aizbēršanu, teritorijas atjaunošanu un apzaļumošanu, un nepieciešamības gadījumā, ar būvbedres izveidošanu un gruntsūdens līmeņu pazemināšanu. Pozitīvi, ka darbu iespējams darbu veikt nepārtraukti, tādejādi radot minimālus traucējumus iedzīvotājiem un autotransporta kustībai.

Lai izbūvētu jaunu cauruļvadu OD 50 mm ar beztranšejas metodi – piedāvātais variants ir virzītā urbšana. Virzītās urbšanas metode tiek izmantota jaunu spiediena cauruļvadu būvniecībā, un īsos posmos – pašteces cauruļvadu būvniecība. Atkarībā no esošās grunts – maksimālais urbšanas garums ir līdz 300 m.

Šī urbšanas metode ir ideāla vietās, kur trase vai komunikācijas šķērso ceļus, upes vai strautus. Virzītā urbšana ir optimāla metode arī pilsētas, kur ievērojamu būvniecības izmaksu daļu veido izdevumi ceļu seguma atjaunošanai un ielu slēgšanai. Izmantojot virzītas urbšanas metodi, šī izdevumu daļa tiek ievērojami samazināta. Virzītas urbšanas cauruļvadu ierīkošana pilsētas apstākļos būtiski samazina ietekmi uz apkārtējo vidi, tiek izraktas tikai cauruļvada ielikšanas un pacelšanas vietas. Par ielikšanas un pacelšanas vietām kalpo akas – ar beztranšejas metodi izbūvējot posmus starp divām skatakām, kā arī skatoties pēc vietējiem apstākļiem un ņemot vērā pielietotās caurduršanas metodes specifiskās prasības. Visās vietās, kur tiek atraktas būvbedres cauruļvadu ielikšanai un pacelšanai, nepieciešams veikt arī būvbedru aizbēršanu, grunts slāņu noblietēšanu un esošā seguma atjaunošanu ne sliktākā kvalitātē kā pirms būvbedres atrakšanas.

# 7. PĀRBAUDES PIRMS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJAI

## 7.1. Artēziskais urbums

Artēziskie urbumi pirms nodošanas ekspluatācijā ir jāatsūknē, līdz tiek iegūts pilnīgi dzidrs un tīrs ūdens ar stabilu pieteces režīmu. Pēc tam var uzsākt pārbaudes atsūknēšanu, lai noteiktu akas galvenos parametrus: īpatnējo debitu, akas debitu, ūdens līmeni akā.

Ja urbums pirms noslēguma darbiem kādu laiku netiks darbināts vai kā citādi netiks lietots, tad ir jāpiemetina slēgts atloks, padarot urbumu drošu pret virszemes piesārņojumu. Būvuzņēmējam ir jābūt atbildīgam par urbuma drošību un jebkādu piekļuvi urbumiem trešā persona. Pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, kuru jāapstiprina Inženierim.

Atsūknēšanas laikā pastāvīgi jākontrolē ūdens līmenis akā, debits un plūsmas ātrums. Tas jādara, lai konstatētu stabilo ūdens līmeni pie noteikta ūdens līmeņa pazemināšanās ātruma. Ūdens līmenis pārsūknēšanas laikā ir jāmēra, izmantojot elektrisko ūdens līmeņa lentu ar precizitāti ±0.5 cm.

Pārbaudēs jāizmanto precīzs un pilnībā kalibrēts plūsmas mērītājs, kas ilgstoši spēj reģistrēt plūsmu. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka plūsmas mērītājs ir uzstādīts saskaņā ar ražotāja instrukciju un tā darbības precizitāti neietekmē ūdenī atrodošais gaiss. Pārbaužu laikā izsūknētais ūdens ir jānovada atbilstoši Latvijas Republikas normatīvu prasībām. Tas nedrīkst izraisīt vietēju aplūšanu, piesārņojumu vai iekļūt blakus esošos īpašumos. Ūdens plūsmas un līmeņa pazemināšanas testu laikā, pastāvīgi ir jāreģistrē ūdens līmenis akās, izmantojot iegremdēto, uz vietas kalibrēto spiediena devēju.

Pēc atsūknēšanas, testēšanas datu apstrādes, tie ir jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai. Pēc apstiprināšanas Būvuzņēmējam jāuzstāda projektējamā dziļumā sūknis un jāuzsāk 24 stundu sūknēšanas pārbaudes ar projektējamo pastāvīgo debita lielumu. Ja šī pārbaude nav veiksmīga mehānisku vai elektrisku iemeslu dēļ, vai novērojuma trūkumu dēļ, tie ir jāatkārto uz Uzņēmēja rēķina. Ja pārbaude nav veiksmīga hidroģeoloģisko iemeslu dēļ, ir jākoriģē plūsmas daudzums un sūkņa novietojums un 24 stundu pārbaude ir jāatkārto uz Uzņēmēja rēķina. Šī procedūra ir jāatkārto, līdz Inženieris apstiprina šī urbuma stabili plānoto pastāvīgā debita lielumu.

Pēc tam, kad atsūknēšanas process ir pabeigts, Būvuzņēmējam ir jānodrošina:

- ūdens kvalitātes pārbaudes;

- sūkņu precizēšanu;

- aku pasu izstrādi;

- virszemes paviljona izbūvi un apsaistes cauruļvadu montāžu;

- ārējo ūdensvada tīklu izbūvi un savienošanu ar esošo ūdensvadu;

- pievadceļa izbūvi;

- urbuma būvlaukuma sakārtošanas darbi.

Pēc sūknēšanas pārbaužu pabeigšanas, Būvuzņēmējam ir jāpaņem divi ūdens paraugi laboratorijas analīzēm. Viens paraugs tiek izmantots fizikālai un ķīmiskai analīzei, bet otrs– bioloģiskai analīzei. Paraugi ir jānoņem laboratorijas darbiniekiem. Ūdens ķīmiskās un mikrobioloģiskās kvalitātes paraugi ir jāpārbauda sertificētā laboratorijā pēc visiem parametriem, kādus prasa Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 235 (29.04.2003). Ja rezultāti rāda, ka urbums nav piemērots izmantošanai saskaņā ar Latvijas normatīviem un kopējā ūdensgūtnes ražība ir nepietiekama, Būvuzņēmējam ir jāveic pasākumi situācijas uzlabošanai.

Pirms nodošanas ekspluatācijā dziļurbuma sūknim jāveic testi, lai noskaidrotu, vai sūknis spēj nodrošināt ūdensapgādei nepieciešamos plūsmas parametrus. Jāpārliecinās, ka visas SCADA sistēmu ieejas un izejas funkcionē pareizi un operatora displejā nonāk precīza informācija.

Pēc tam, kad urbums ir pabeigts un uzstādīts pastāvīgais sūknis un aprīkojums, Uzņēmējam urbums ir jādezinficē.

## 7.2. Notekūdens attīrīšanas iekārtas

Pirms NAI nodošanas ekspluatācijā veikt notekūdeņu sastāva analīzes pirms un pēc NAI. Kā minimums ir jānosaka BSP5; ĶSP; Nkop; Pkop un SV saturs. Notekūdens analīzes Būvuzņēmējs veic līdz brīdim, kad notekūdens tiks attīrīts izbūvētās notekūdens attīrīšanas iekārtās līdz Ministru kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

Pirms objekta nodošanas ir jāveic izbūvētās KSS, automātisko redeļu, kompresora, dūņu nosūkšanas sūkņa, spices sūkņa un notekūdens mērītāja pārbaudes. Jānodrošina iekārtu palaišana un jāveic to ieregulēšana. Ieregulēšanas laikā jānovērš visi defekti. Jāpārliecinās par visu pogu, vadības slēdžu, indikācijas lampiņu, mērinstrumentu, ventīļu, aizbīdņu un armatūras pareizu darbību. Jāpārbauda notekūdens plūsmas novadīšana tikai caur vienu BIO bloku, noslēdzot nepieciešamos aizbīdņus.

Iekārtu piegādātājs nodrošina:

  - iekārtu piegādi;

  - montāžas uzraudzību;

  - ekspluatācijas instrukcijas;

  - apkalpojošā personāla instruktāžu;

  - iekārtu palaišanas un ieregulēšanas darbu veikšanu;

  - garantijas.

Jāpārliecinās, ka visas SCADA sistēmu ieejas un izejas funkcionē pareizi un operatora displejā nonāk precīza informācija.

## 7.3. ŪKT daļa

Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbaudes. Būvuzņēmējam jānodrošina informatīvā bāze par izbūvēto ūdensvada, pašteces kanalizācijas sistēmu pēc ekspluatācijas noteikumiem.

Pēc projektētā ūdensvada trases ieguldīšanas tranšejā, izbūvēšanas ar caurduršanas metodi un montāžas darbiem veikt hidraulisko pārbaudi, dezinfekciju un skalošanu. Izbūvēto ūdensvada trasi nodot esot klāt SIA „Saltavots” pārstāvim. Par dezinfekciju un skalošanu un ar to saistītajiem izdevumiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs.

Savukārt pēc projektētā pašteces kanalizācijas vada izbūves pārbaudīt tekņu un trasējuma atbilstību pēc LBN ar cauruļvada videoinspekcijas CCTV palīdzību. Par veikto TV inspekciju Būvuzņēmējs  iesniedz atskaiti Pasūtītājam.

Pirms objekta nodošanas ir jāveic izbūvētās KSS pārbaudes. Jānodrošina sūkņu palaišanu un jāveic to ieregulēšana, kuras laikā jānovērš visi defekti. Jāpārliecinās par visu pogu, vadības slēdžu un indikācijas lampiņu pareizu darbību.

# 8. Darbu nodošanas dokumentācija

Būvuzņēmējam jānoformē segto darbu akti ar visu nepieciešamo izpilddokumentāciju. Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un Microstation failos).

Būvuzņēmējam jāiesniedz darbu nodošanas dokumentācija atbilstoši, bet ne ierobežojoši, pēc šādiem punktiem:

- iekārtu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas;

- izbūvēto pazemes komunikāciju izpildzīmējumi digitālā formā;

- kvalitātes sertifikātus un atbilstības deklarācijas;

- fotogrāfijas/ video dokumentāciju;

- mehāniskā aprīkojuma individuālo testēšanas procesu protokolus;

- apliecinājumus par visu paredzēto darbu izpildi;

- būvniecības dokumentāciju;

- visu dokumentāciju, ko pieprasa vietējā pašvaldība un Latvijas būvnormatīvu (LBN) prasības.

Darbus nevar uzskatīt par pabeigtiem nodošanai ekspluatācijā, kamēr dokumentācija nav iesniegta un apstiprināta, atbilstoši LBN un noslēgto līgumu prasībām.

Sastādīja: Raimonds Mekša

Datums: 23.09.2010.