Vispārīgi norādījumi būvkonstrukcijām objektam:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā

- Visparejas piezīmes

  - Ēkas tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz AR daļas risinājumu.

  - Būvdarbus jāveic, ievērojot Ministru kabineta noteikumi Nr. 318 “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos” un citu SNiP III-4-80(2000) daļas būvnormatīvu prasības.

  - Visu darbu veikšanas laikā pastāvīgi sekot ēku nesošo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un, ja parādās kaut kādas redzamas deformācijas, sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties būvdarbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāja pārstāvi un izstrādāt nostiprināšanas risinājumus.

  - Būvorganizācijai jāizstrādā būvdarbu veikšanas projektu atbilstoši esošajai situācijai un tehnoloģiskiem iespējām un saskaņā ar LBN 310-05 “ Darbu veikšanas projekts”.

- Projektēšanas parametri.

  - Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu prasībām:

    - SNiP 2.01.07-85 “Slodzes un iedarbības”.

    - LBN 003-01 “Būvklimatoloģija”.

    - LBN 207-01 “Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes”.

    - LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

    - LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība”.

    - SNiP 2.03.11-85 “Būvkonstrukciju aizsardzība pret koroziju”.

    - SNiP II-23-81 “Tērauda konstrukcijas”.

    - LBN 203-97 “Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas”.

    - LBN 205-97 "Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas".

  - Projekts paredzēts šādiem klimatiskajiem apstākļiem:

    - Sniega slodze 0,70 kPa, saskaņā ar SNiP 2.01.07.85;

    - Vēja slodze 0,35 kPa;

  - Esošai ēkai pēc LBN201-07 ir U3 ugunsdrošības pakāpe, kas nosaka ka būves nesošajām konstrukcijām nav noteiktas prasības ugunsdrošības jomā. Drošības līmenis nodrošināts, ierobežojot būvju gabarītus un lietotāju skaitu atbilstoši būves izmantošanas veidam.

Pamati:

Rekonstruējamai ēkai ir esoši pamati. Ēkai apkārt nav izveidota betona apmale, tādēļ to rekonstrukcijas gaitā obligāti ir nepieciešams izveidot, pirms tam gan nedaudz norokot un izlīdzinot zemi apkārt ēkai tā, lai tā nesniegtos virs cokola līmeņa un nosiltinot pamatus. Skatīt BK daļas rasējumus. Ēkas iekšpusē esošā grīda ir labā stāvoklī ar nepieciešamo trapu stūrī, tādēļ rekonstrukcijas gaitā grīdai paredzēts tikai uzklāt virskārtu ar slīpumu 10‰ uz trapa pusi.

Pamati projektētajām attīrīšanas iekārtām un dūņu mineralizatoram:

Attīrīšanas iekārtu pamatu plātnes augša liekama uz augstuma atzīmes 117,120. Dūņu mineralizatora pamatu plātnes augša liekama uz augstuma atzīmes 117,550. Pamatu plātnes veidojamas no divām kārtām stiegru sieta d10mm A-III s150mm. Pa perimetru plātnei liekams distanceris (Pozīcija 1). Izmantojams B30 klases betons. Gan attīrīšanas iekārtu, gan dūņu mineralizatora pamatu plātnes balstāmas uz morēnas smilšmāla, sīksti plastiska līdz cieta. Zem plātnēm veidojams 30cm biezs dolomīta šķembu spilvens. Projektā paredzētās attīrīšanas iekārtas BIO-20 uz pamatu plātnes paredzēts noenkurot ar sešpadsmit nerūsējošā tērauda M16 enkurskrūvēm, kuras paredz tvertnes ražotājs. Dūņu mineralizatora tvertni uz pamatu plātnes paredzēts noenkurot ar četrām nerūsējošā tērauda M16 enkurskrūvēm, kuras paredz tvertnes ražotājs. Par pašas tvertņu noturību pret grunts spiedienu atbild tvertņu ražotājs. Tilpnes sasvēršanos uz sāniem nedrīkst regulēt, ievietojot ķīļus starp balsta plāksni un tilpnes dibenu. Balsta plāksnei ir jābūt gludai un bez izciļņiem. Ap iekārtu ber 30 cm biezas grants vai šķembu kārtas, katru kārtu noblietē līdz 95 % no grunts dabīgā blīvuma. Grants frakcija 3-20mm, šķembu gadījumā frakcija 3-16mm. Līdztekus aizbēršanai tilpnē pakāpeniski jālej ūdens atbilstoši esošajam aizbēruma līmenim. Lai zem cauruļu savienojumiem ar tilpni un zem tilpnes dibena nepaliktu tukšumi, aizbēruma materiāls jānoblīvē sevišķi rūpīgi. Kad tiek sasniegta tilpnes augšējā mala, iekārtu pārklāj ar siltināšanas plāksnēm līdz 1 m platumā aiz iekārtas malām, lai novērstu grunts sasalšanu. Uz tām Uzber pēdējo aizbēruma slāni.

Pamatnes gruntis aizsargājamas pret izmirkšanu no lietus un virsūdeņiem, pret sala izcilājumiem zem pamatu pēdas. Pamatu izbūve uz sasaldētas grunts nav pieļaujama.

Pabērumiem zem grīdām, smilšu spilveniem un sagatavošanas kārtai jālieto nesasalusi smilts optimālā mitrumā ar organiskas saturu ne vairāk par 3%, smilti pa kārtām noblietējot.

Pamatu aprēķini veikti pamatojoties uz „Ģeotehniskās izpētes darbiem projekta “Projektēšanas pakalpojumi Siguldas novada Mores ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai” ietvaros”.

Gan uz plātnes sāniem, gan virspuses obligāti nepieciešams uzklāt uztriepjamo hidroizolāciju, ja vien pasūtītājs nenosaka savādāk.

Sienas:

Rekonstruējamai ēkai ir esošs ķieģeļu mūris, kuru no ārpuses paredzēts aplikt ar siltumizolāciju TENAPORS EPS100 30mm biezumā, kuru pēc tam paredzēts apmest ar cementa-kaļķu javu un krāsot. Siltināt ēku paredzēts, jo to nosaka LBN 002-01, pēc kura veikti siltumtehnikas aprēķini un pieņemta iekštelpas aprēķina temperatūru +8 grādi. Ēkas sienas paredzēts apmest ar cementa-kaļķu javas apmetumu arī no iekšpuses.

Esošos logus un durvis obligāti rekonstrukcijas gaitā nepieciešams demontēt un vietā uzstādīt jaunus.

Esošās starpsienas demontāžu drīkst veikt tikai pēc pārseguma apšuvuma dēļu demontāžas un pārliecināšanās, ka uz tās nebalstās pārseguma/jumta konstrukcijas. Ja uz šīs starpsienas balstās konstrukcijas, tad to demontēt drīkst tikai pēc uz tās balstošās konstrukcijas demontāžas.

Ailu pārsedzes:

Esošai ēkai Mores ciemā, Siguldas novadā ķieģeļu sienās jāierīko jaunas, paplašinātas ailas ar profiltērauda pārsedzēm. Tā kā mūra sienu nestspēja nav izpētīta, pieņemu, ka sienas mūrētas no M-150 silikātķieģeļiem markas M-10 javā, var dot mūra spiedes pretestību 15kg/cm2.

Darbu izpildes secība:

Ailām virs kurām paredzēts uzstādīt velmēta profiltērauda pārsedzes.

Ailu izvietojumu plānā skatīt lapā „BK”. Tērauda konstrukcijas pret koroziju aizsargāt tās notīrot no rūsas un netīrumiem un divas reizes nokrāsot ar firmas „TEX COLOR” krāsu vai ar citu tēraudu aizsargājošu krāsu.

Projektēto ailu kontūras uzzīmēt uz sienas.

Metāla pārsedzes vietā sienas abās pusēs izlauzt gropes ½ ķieģeļa dziļumā, metāla pārsedzes augstumā, saglabājot sienas vidējo daļu nebojātu. Katrai pārsedzei vispirms grope izlaužama tikai vienā sienas pusē, novietojams un noķīlējams pārsedzes nesošais profils un tikai pēc tam drīkst lauzt gropi otrā sienas pusē. Gropes profilu vietās veidojamas ļoti rūpīgi – lai netiktu bojāta pārējā sienas daļa. Arī vietā, kur ir jau esoša pārsedze, izlauzt (izgriezt) vispirms tikai daļu no vecās pārsedzes (tik cik nepieciešams lai ievietotu pirmo U-profilu) un pēc tam demontēt atlikušo daļu un ievietot otru U-profilu.

Uz cementa-smilšu M-100 javas uzstādīt metāla pārsedzi, atsevišķas tās U-profila daļas sastiprinot ar bultām. Telpu starp metāla pārsedzi un mūri rūpīgi aizpildīt ar javu.

Pēc javas sacietēšanas savilkt bultas, izcirst projektēto ailu un piemetināt U-profiliem apakšā ar noteiktu intervālu (550mm) plakantērauda 50x5mm šķērsgriezuma plāksnītes. Izcirsto ailu un metāla konstrukciju apmest uz rabica sieta ar cementa-smilšu javu.

Nesošajā ārsienā izveidojamās aiļu pārsedzes paredzēts no ārpuses nosiltināt ar 20mm biezu siltumizolāciju TENAPORS EPS50.

Ja, izpildot ailas izpildes darbus un atsedzot mūrī, atklājas kaut kas projektā neparedzēts, darbus pārtraukt un ziņot SIA „ĒKA un BŪVE”.

Uzstādot jauno pārsedzi, pirms telpas starp metāla pārsedzēm aizpildīšanas ar javu un sastiprināšanas ar bultām, metāla pārsedzes ir nepieciešams noķīlēt (izmanto koka ķīlīšus).

Jumts:

Rekonstruējamai ēkai ir koka siju pārsegums un koka spāru divslīpņu jumts, kuru stāvokli pilnībā varēs novērtēt tikai pēc to atsegšanas. Tādēļ projektā paredzēts gan pārseguma sijas, gan jumta spāres demontēt un vietā uzstādīt jaunas. Pēc nesošo elementu atsegšanas/demontāžas, pārliecinoties par esošo konstrukciju stāvokli, pieļaujama nesošo elementu atkārtota izmantošana, protams, attiecīgi tos apstrādājot. Projektā paredzēts pārsegumu veidot no 120x50mm sijām ar soli 1000mm. Starp šīm sijām paredzēts likt siltinājumu, no virspuses pretvēja izolāciju, bet no apakšas – tvaika izolāciju, latas un mitrumizturīgo ģipškartonu. Jumtam projektā paredzēts divu slīpņu jumts (slīpums identisks pašreiz esošajam), kuru veido spāres (150x50mm ar soli 600mm). Uz mūra paredzēts likt koka mūrlatas, pie kurām stiprināmas jumta spāres. Uz spārēm liekamas latas 22x100mm ar soli 600mm un jumta segums – Rannila (Ruukki) T20 tērauda profilētās loksnes. Pieļaujams lietot līdzīga veida jumta segumu. Projektētais jumta slīpums – 36 grādi. Jumta zemākajā daļā obligāti nepieciešams uzstādīt lietusūdeņu notekcaurules. Skatīt BK daļas rasējumus. Tā kā ēkai ir koka spāres, tad ir jārūpējas par koksnes aizsardzību. To var panākt ar koksnes aizsardzības līdzekļiem "Pinotex". Vispirms jāveic koksnes impregnācija. Tā palīdz novērst sēnīšu slimības un kaitēkļu parādīšanos koksnē. Tam piemērots līdzeklis ir "Pinotex Base", kas iesūcas koksnes virsējā kārtā apmēram 3mm dziļumā un tā nodrošina koksnes aizsardzību no iekšpuses. Baļķu impregnācija jāveic pirms ēkas konstrukcijas salikšanas.

Žogs:

Apkārt ēkai esošo nožogojumu rekonstrukcijas gaitā vietām paredzēts demontēt un uzstādīt jaunu šajā pusē zemes robežai, vietām žogam paredzēts tikai nomainīt sietu, bet vietās, kur tas nav vispār, jāierīko pilnībā no jauna. No jauna ierīkojamai žoga daļai pieļaujams iespēju robežās izmantot vecos žogu stabus. Žoga sieta acs izmērs 50x50mm, augstums 1,8m, stieples diametrs 2,5mm, pārklājums Zn+PVC.

Projektā izvēlētie žoga elementi izvēlēti no ražotāja BETAFENCE piedāvātā produkcijas kataloga, bet pieļaujams izmantot cita ražotāja analogu produkciju.

Ja kādus no projektā paredzētajiem elementiem nav iespējams dabūt, tad tos drīkst aizstāt ar tāda paša materiāla elementiem, kuru šķērsgriezuma izmēri ir lielāki par projektā paredzētajiem, vai arī cita materiāla elementiem, kuri nodrošina vismaz to pašu nestspēju ko projektā paredzētais elements. Koka elementiem projektā paredzēts izmantot C22 klases koksni. Leņķa savienotāji un spāru enkuri izvēlēti no SIA „SB un Partneri” piedāvātā produkcijas kataloga (skatīt www.sbunpartneri.lv).

Ēkas energoefektivitātes rādītāji:

Ēkas energoefektivitātes rādītāji netiek uzrādīti (skatīt Ēku energoefektivitātes likuma 3.panta 4.apakšpunktu).

Būvdarbu tehnoloģiskie nosacījumi.

- Zemes darbus un pamatu izveidošanu jāizpilda saskaņā ar SNiPIII-4-80(2000) un BK - daļas risinājumiem.

- Monolītā betona stiprības kontroles (paraugu ņemšana) un kopšanas pasākumi veicami saskaņā ar Latvijas Būvnormatīviem (LBN 000).

- Monolītā betona un dzelzsbetona konstrukcijas jāizpilda saskaņā ar SNiP 3.03.01-87.

- Tehniskais projekts izstrādāts būvdarbu veikšanai apstākļos, kad diennakts vidēja temperatūra nav zemāka par +5˚C. Zemākas temperatūras gadījumā jāveic pasākumi, kas saistīti ar būvdarbu veikšanas ziemas apstākļos.

- Visas metāla detaļas, kuras apkļautas ārējiem klimatiskajiem apstākļiem – cinkotas, pārējām jāveic antikorozijas pasākumi, kuri jāparedz projekta detalizācijas stadijā.

Sastādīja: A. Politere

Būvinženieris: U. Priednieks

Būvprakses sertifikāts Nr. 20-243