Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā.

Kanalizācijas sūkņu stacijas- KSS elektroapgādes rekonstrukcija.

### Paskaidrojuma raksts.

Šajā tehniskajā projekta daļā ir izstrādāta kanalizācijas sūkņu stacijas KSS, Mores ciemā, Pļavas ielā b/n, elektroapgādes rekonstrukcija. Projekts tiek izstrādāts pamatojoties uz AS "SADALES TĪKLS" 16.08.2010. g. izdotiem TN Nr. 107112105 un Siguldas novada būvvaldes 06.07.2010. g. PAU Nr. 48;

Projektējama KSS tieša tuvumā uzstādīt E-N-LU-II-3/20 + P-2 pamatne tipa f. „JAUDA” IUS sad. Proj. IUS sad. aprīkot ar zemējumu R-30 Omi. No esošas z/spr. kailvadu GVL T-2863 Z-6 gala balsta Nr.10 (T-2863 KS-I-0.42kV z/spr. sad. (F-6) vieta) līdz proj. IUS sad. noguldīt AXPK-1-4x35mm2 z/spr. kab. līniju (L-45m). Kabeļu guldīšanu veikt 0,7m dziļumā zem ietvēm un zaļajā zonā un 1,0m dziļumā PE110 caurulēs zem braucamās daļas vai arī kā norādīts zīmējumos. Vietās, kur kabelis šķērso citas inženierkomunikācijas vertikālajam attālumam jābūt min. 0,25m, kab. ievilkt PE 110 caurulēs. Vietās, kur tiek guldīti tuvāk par 2,0m no kokiem tos ievilkt PE 110 caurulēs.

Proj. KSS tieša tuvumā uzstādīt Abonenta barošanas vadības sad. SS. No proj. IUS sad. līdz proj. SS sad. noguldīt Abonenta z/spr. kab. līniju NYY-J-4x16mm2 (L-5m). Šķērsojot Dārza ielu veikt inženierkomunikācijas šurfēšanu.

SS sad. aprīkot ar zemējumu pārsprieguma aizsardzību un vizuālo avārijas signalizāciju. Proj. KSS tuvumā uzstādīt cinkoto apgaismes balstu (h-8m, cinkota konsole L-1.5m, Na-100W) kuru pieslēgt pie SS sad.

Jauno sūkņu staciju pasūtīt ar sadalošo sadali SS, aprīkotu ar ARI iekārtu pārvietojama DG pieslēgšanai.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar “Elektroietaišu izbūves noteikumiem”, “Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem” un citiem pastāvošiem normatīviem aktiem un noteikumiem.

### Galvenie tehniskie rādītāji:

Tīkla spriegums ~400/230V. Objekta slodze, P- 18kW.

Patļ.- 12kW

P uzstādītā- 15kW (Iatļ.-20A „C”)

P vienlaicīgā max- 12kW

2010. gada 20. septembris.

Sastādīja:		_________________________ 	Dmitrijs KAŠKAROVS

(paraksts)		sert. Nr.71-02-23

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā.

Notekūdeņu attīrīšanas ietaises- NAI elektroapgādes rekonstrukcija.

### Paskaidrojuma raksts.

1. AS „SADALES TĪKLS” elektroapgādes tīkla rekonstrukcija.

Šajā tehniskajā projekta daļā ir izstrādāta notekūdeņu attīrīšanas ietaises- NAI Mores ciemā, elektroapgādes rekonstrukcija (slodzes palielinājums).

Projekts tiek izstrādāts pamatojoties uz AS "SADALES TĪKLS" 16.08.2010. g. izdotiem TN Nr. 107112105 un Siguldas novada būvvaldes 06.07.2010. g. PAU Nr. 48;

Esošas NAI ēkās tieša tuvumā, pie ārsienās, uzstādīt E-N-LU-II-3/32 + P-2 pamatne tipa f. „JAUDA” IUS sad. Proj. IUS sad. aprīkot ar zemējumu R-30 Omi. No esošas z/spr. kailvadu GVL T-2679 Z-5 gala balsta Nr.10 (T-2679 KS-I-0.42kV z/spr. sad. (F-5) vieta) līdz proj. IUS sad. noguldīt AXPK-1-4x35mm2 z/spr. kab. līniju (L-20m). Esošo balstu aprīkot ar pārsprieguma aizsardzību. Kabeļu guldīšanu veikt 0,7m dziļumā zem ietvēm un zaļajā zonā un 1,0m dziļumā PE110 caurulēs zem braucamās daļas vai arī kā norādīts zīmējumos. Vietās, kur kabelis šķērso citas inženierkomunikācijas vertikālajam attālumam jābūt min. 0,25m, kab. ievilkt PE 110 caurulēs. Vietās, kur tiek guldīti tuvāk par 2,0m no kokiem tos ievilkt PE 110 caurulēs.

T-2679 Z-5 GVL balstā Nr.4 uzstādīt sakcionējošo slēdzi SZ-151/(NH-00/63A) virzieman uz „Lāģiem”. Esošo NAI IUS sad. un kab. pievadu no balsta atslēgt un demontēt.

Proj. NAI ēkā uzstādīt Abonenta barošanas vadības sad. SS. No proj. IUS sad. līdz proj. SS sad. noguldīt Abonenta z/spr. kab. līniju NYY-J-4x16mm2 (L-60m). SS sad. aprīkot ar zemējumu pārsprieguma aizsardzību un vizuālo avārijas signalizāciju.

NAI vadības un barošanas sadali SS, aprīkotu ar ARI iekārtu pārvietojama DG pieslēgšanai.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar “Elektroietaišu izbūves noteikumiem”, “Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem” un citiem pastāvošiem normatīviem aktiem un noteikumiem.

### Galvenie tehniskie rādītāji:

Tīkla spriegums ~400/230V. Objekta slodze, P- 18kW.

Patļ.- 18kW

P uzstādītā- 20kW (Iatļ.-32A „C”)

P vienlaicīgā max- 17kW

2. NAI iekš laukumā apgaismojuma un spēka tīkli.

Notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI) elektrotehniskās daļas projekts Mores pagastā, Mores ciemā, izstrādāts pamatojoties uz celtniecības, santehnikas un vēdināšanas daļu uzdevumiem un ņemot vērā Pasūtītāja pārstāvja prasības.

Šajā projektā risināti tikai iekšējie elektriskie tīkli. Pieslēguma vieta- proj. IUS sadalē („C” 32A ~400/230V;,3. fāzes, P-18kW). Projektā paredzēts NAI telpā uzstādīt spēka un apgaismojuma v/a sadali SS. No proj. IUS sad. līdz SS sad. noguldīt Abonenta z/spr. kab. līniju NYY-J-4x16mm2 (L-60m). Objektu aprīkot ar rezerves barošanas avota DG- dzelģeneratoru (~400/230V, 3. fāzes, 25kVA) pieslēguma vietu- rozete, avārijas gadījumā ģeneratoru plānots atklāti uzstādīt NAI ēkas tieša tuvumā. SS sad. aprīkot ar rezerves barošanas no DG ieslēgšanas bloku (ar rokas vadību).

Montējot elektroapgādes sistēmu, ir jānodrošina trīs fāžu barošanas tīkla vienmērīgo slodzes sadalīšanu.

Kabeļu līnijas montēt atklāti, PVC caurulēs un pa plauktiem. Spēka, apgaismojuma un maģistrālo elektrotīklu montāžu veikt ar NYY-J un MMJ kabeļiem.

Instalācijas veids - virs apmetuma. Slēdžu uzstādīšanas augstums - 1.30m no grīdas, rozešu uzstādīšanas augstums - 1.30m no grīdas, ja nav īpašu noradījumu. Mitrās telpās paredzēti kontakti, slēdži un aparāti ar aizsardzības pakāpi sākot no IP44.

Telpu apgaismošanai izmantot gaismas ķermeņus ar luminiscences spuldzēm un kvēlspuldzēm. Telpu apgaismojums izvelēts atbilstoši esošajām normām un noteikumiem.

Avārijas un evakuācijas apgaismojums izpildīts ar ierīcēm, kurās iebūvēti akumulatora moduļi.

Visas elektroiekārtu metāliskās daļas, kuras parastos apstākļos neatrodas zem sprieguma, bet izolācijas bojājuma gadījuma var nokļūt zem tā, nullēt un sazemēt, izmantojot barošanas kabeļu papildu dzīslas. Zemēšanas kontūru skatīties plānā EL-3. Zemējuma kontūru un SS sadali savienot savā starpā ar zemējuma vadu. Veidojot iekšējo zemējuma un pārsprieguma aizsardzības sistēmu, ir jāveic visu iekārtu un metāla konstrukciju iezemēšanu.

Pārsprieguma aizsardzības ierīces jāpievieno pievada līnijai.

Visiem potenciālu izlīdzinošo vadu pievienojumiem un pārsprieguma aizsardzības ierīcēm jābūt viegli pārbaudāmām. NAI teritoriju apgaismojumam izmantot gaismekļus ar Na-100W spuldzēm, uzst. Uz h-8.0m baltiem ar konsolēm. Apgaismojuma vadība no laika releja.

Ēkai paredzēta zibens aizsardzība.

Saskaņā ar standartu LVS EN 62305-3, projektējamā NAI ēkai jāatbilst III. zibensaizsardzības kategorijai.

No tiešiem zibens spērieniem objekts tiks aizsargāts ar jumtā uzstādīto sietu un zibens uztvērēju.

Apkārt ēkai izbūvēt horizontālo zemējuma kontūru ar pretestību R≤4 Omi, izmantojot karsti cinkotu tērauda lentu 30x3,5mm, ieguldīšanas dziļums -1,0m, 1-1,5m attālumā no ēkas pamatiem - vertikālie zemējuma elektrodi stieņi 6x Ø20mm, L~5m (4x1,5m). Nepieciešamības gadījumā uzstādīt papildus elektrodus. Zemes ieejas stienim jābūt papildus aizsargātam pret koroziju 0.3m augstumā un dziļumā. Visas savienojumu vietas zemē aizsargāt no korozijas.

Atbildoši ēkas izmēriem un konfigurācijai paredzēti 2 novadītāji, apaļa stieple Rd-8mm, no jumta līdz zemējuma kontūrām. Novadītāji tiek paslēpti notekcaurules nišās. Ēkas jumtā izbūvēt sietveida zibensuztvērēju – izmantojot apaļu stiepli Rd-8mm. Visas ēkas jumta metāla detaļas, ēkas metāla konstrukcijas, notekas, notekcaurules un inženiertehnisko iekārtu elementus pievienot pie projektējamā sietveida zibensuztvērēja.

Zibensaizsardzības un darba zemējuma kontūra pretestība nedrīkst pārsniegt 4 .

Visus darbus izpildīt saskaņā ar “Elektroietaišu izbūves noteikumiem”, “Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem” un citiem pastāvošiem normatīviem aktiem.

### Galvenie tehniskie rādītāji:

Tīkla spriegums ~400/230V. Objekta slodze, P- 18kW.

Patļ.- 18kW

P uzstādītā- 19kW (Iatļ.-32A)

P vienlaicīgā max- 17kW

2010. gada 20. septembris.

Sastādīja:		_________________________ 	Dmitrijs KAŠKAROVS

(paraksts)		sert. Nr.71-02-23

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā.

Dziļurbuma elektroapgādes rekonstrukcija.

### Paskaidrojuma raksts.

Dziļurbuma elektrotehniskās daļas projekts Mores pagastā, Mores ciemā, izstrādāts pamatojoties uz celtniecības, santehnikas un vēdināšanas daļu uzdevumiem un ņemot vērā Pasūtītāja pārstāvja prasības.

Šajā projektā risināti tikai iekšējie elektriskie tīkli. Pieslēguma vieta- esošais Abonenta tīkls, esošas atļautās slodzes robežās (30A 3. fāzes, P-18kW). Projektā paredzēts dziļurbuma ēkās telpā uzstādīt spēka un apgaismojuma v/a sadali SS. No esošas ūdens sagatavošanas stacijas spēka sad. līdz SS sad. noguldīt Abonenta z/spr. kab. līniju NYY-J-4x16mm2 (L-5m). No SS sad. līdz esoš. dziļurbumam (sūkņa vadības sad.) noguldīt Abonenta z/spr. kab. līniju NYY-J-5x4mm2 (L-5m). Objektu aprīkot ar rezerves barošanas avota DG- dzelģeneratoru (~400/230V, 3. fāzes, 10kVA) pieslēguma vietu- rozete, avārijas gadījumā ģeneratoru plānots atklāti uzstādīt dziļurbuma ēkas tieša tuvumā. SS sad. aprīkot ar rezerves barošanas no DG ieslēgšanas bloku (ar rokas vadību).  Dziļurbuma tehnoloģiskas iekārtas pieslēgt pie SS sad.

Kabeļu līnijas montēt atklāti, PVC caurulēs un pa plauktiem. Spēka, apgaismojuma un maģistrālo elektrotīklu montāžu veikt ar NYY-J un MMJ kabeļiem. Instalācijas veids - virs apmetuma. Slēdžu uzstādīšanas augstums - 1.30m no grīdas, rozešu uzstādīšanas augstums - 1.30m no grīdas, ja nav īpašu noradījumu. Mitrās telpās paredzēti kontakti, slēdži un aparāti ar aizsardzības pakāpi sākot no IP44. Telpu apgaismošanai izmantot gaismas ķermeņus ar luminiscences spuldzēm un kvēlspuldzēm. Telpu apgaismojums izvelēts atbilstoši esošajām normām un noteikumiem. Avārijas un evakuācijas apgaismojums izpildīts ar ierīcēm, kurās iebūvēti akumulatora moduļi.

Visas elektroiekārtu metāliskās daļas, kuras parastos apstākļos neatrodas zem sprieguma, bet izolācijas bojājuma gadījuma var nokļūt zem tā, nullēt un sazemēt, izmantojot barošanas kabeļu papildu dzīslas. Zemējuma kontūru un SS sadali savienot savā starpā ar zemējuma vadu. Veidojot iekšējo zemējuma un pārsprieguma aizsardzības sistēmu, ir jāveic visu iekārtu un metāla konstrukciju iezemēšanu. Pārsprieguma aizsardzības ierīces jāpievieno pievada līnijai. Visiem potenciālu izlīdzinošo vadu pievienojumiem un pārsprieguma aizsardzības ierīcēm jābūt viegli pārbaudāmām. Dziļurbuma teritoriju apgaismojumam izmantot gaismekļus ar Na-100W spuldzēm, uzst. Uz h-8.0m baltiem ar konsolēm. Apgaismojuma vadība no laika releja.

Apkārt ēkai izbūvēt horizontālo zemējuma kontūru ar pretestību R≤4 Omi, izmantojot karsti cinkotu tērauda lentu 30x3,5mm, ieguldīšanas dziļums -1,0m, 1m attālumā no ēkas pamatiem - vertikālie zemējuma elektrodi stieņi 4x Ø20mm, L~6m (4x1,5m), kontūra pretestība nedrīkst pārsniegt 4 . Nepieciešamības gadījumā uzstādīt papildus elektrodus. Zemes ieejas stienim jābūt papildus aizsargātam pret koroziju 0.3m augstumā un dziļumā. Visas savienojumu vietas zemē aizsargāt no korozijas.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar “Elektroietaišu izbūves noteikumiem”, “Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem” un citiem pastāvošiem normatīviem aktiem.

### Galvenie tehniskie rādītāji:

Tīkla spriegums ~400/230V. Objekta slodze, P- 18kW.

Patļ.- 18kW

P uzstādītā- 19kW (Iatļ.-32A)

P vienlaicīgā max- 17kW

2010. gada 20. septembris.

Sastādīja:		_________________________ 	Dmitrijs KAŠKAROVS

(paraksts)		sert. Nr.71-02-23

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā.

KSS elektroapgādes rekonstrukcija.

### BŪVPROJEKTA SASTĀVS

1. sējums:	Elektrotehniska daļa

ELEKTROAPGĀDE						(ELT)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā.

KSS elektroapgādes rekonstrukcija.

1. SĒJUMA SATURA RĀDĪTĀJS:

ELEKTROAPGĀDE.

Ārējie elektroapgādes tīkli						(ELT)

## Vispārīgie dati

Tehniskā projekta saturs

SIA “Firma L4” būvkomersanta reģistrācijas apliecība

Sertifikāts projektēšanai LEBA Nr. 71-02-23

AS ” SADALES TĪKLS” CR tehniskie noteikumi Nr. 104548109

Paskaidrojuma raksts

Darba rasējumi

Specifikācijas

Būvdarbu apjomu saraksts

Dokumentu kopijas, kas pierāda tiesības uz telpu un zemi, iesniedz Pasūtītājs.

Piegādāto dokumentu patiesīgumu garantē Pasūtītājs.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā.

KSS elektroapgādes rekonstrukcija.

### BŪVPROJEKTA SASTĀVS

1. sējums:	Elektrotehniska daļa

ELEKTROAPGĀDE						(ELT)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā.

KSS elektroapgādes rekonstrukcija.

1. SĒJUMA SATURA RĀDĪTĀJS:

ELEKTROAPGĀDE.

Ārējie elektroapgādes tīkli						(ELT)

## Vispārīgie dati

Tehniskā projekta saturs

SIA “Firma L4” būvkomersanta reģistrācijas apliecība

Sertifikāts projektēšanai LEBA Nr. 71-02-23

AS ” SADALES TĪKLS” CR tehniskie noteikumi Nr. 104730108

Paskaidrojuma raksts

Darba rasējumi

Specifikācijas

Būvdarbu apjomu saraksts

Dokumentu kopijas, kas pierāda tiesības uz telpu un zemi, iesniedz Pasūtītājs.

Piegādāto dokumentu patiesīgumu garantē Pasūtītājs.